154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     11월   04일     금요일     날씨: 흐림     GIS실 실내온도:  13℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.0
	CABLE HEAD		4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1143.4		1143.4		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1142.4		1145.1		2.7		가동중
기타사항		- 천암T/L Line Circuit B BUS SF6 가스 보충요함 - 콤푸레샤 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     11월   10일     목요일     날씨: 흐림, 비     GIS실 실내온도:  11℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.0
	CABLE HEAD		4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1143.4		1144.7		1.3		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1145.1		1148.4		3.3		운휴
기타사항		- GIS실 콤푸레샤 수리 작업자 : 대영ENG(효성협력업체) 최양열외 2명, 전화 ************* 작업일 : 11월 8일~9일 작업내용 : 콤푸레샤 피스톤링 교체, 휠타 교체, 오일교체, 내부청소

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     11월   16일     수요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  11℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.0
	CABLE HEAD		4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1144.7		1147.5		2.8		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1148.4		1148.4		0		운휴
기타사항		- GIS실 바닥청소 - 콤푸레샤 점검, 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     11월   22일     화요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  12℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.05
	CABLE HEAD		4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1147.5		1150.3		2.8		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1148.4		1148.4		0		운휴
기타사항		- GIS실 바닥청소 - 콤푸레샤 점검, 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     11월   28일     월요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  6.5℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.2		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.0
	CABLE HEAD		3.9			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.1		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.1		“
		ES, ES	5.2
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.1		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.2		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1150.3		1153.7		3.4		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1148.4		1148.4		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 교체운전 (NO.1 → NO..2) - 콤푸레샤 에어탱크 드레인