154KV G. I. S 수전설비 점검

2015년     12월  04일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도: 3℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소	특기사항
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.2		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.1	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		3.8
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.1		“	강동-암사T/L 수전중
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.1		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.2		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
콤푸레샤 가동시간 (GCB, DS, ES 조작용)		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간
		콤푸레샤 NO.1	1069.2		1069.2		0
		콤푸레샤 NO.2	1060.3		1063.9		3.6
조치사항 기타 점검사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인
- SF6 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 5㎏/㎠이 정격압력 - CABLE HEAD 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 3.5㎏/㎠이 정격압력 - 공기압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 15㎏/㎠이 정격압력

154KV G. I. S 수전설비 점검

2015년     12월  26일     토요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도: 5℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소	비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음	천암T/L 수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.1		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.1		“	12/22일 15:00 강암T/L 가압 (동서울S/S)
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.1		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.1
콤푸레샤 가동시간 (GCB, DS, ES 조작용)		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간
		콤푸레샤 NO.1	1070.5		1076.0		5.5
		콤푸레샤 NO.2	1068.4		1068.4		0
특기사항 및 조치사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.1→콤푸레샤 NO.2) - 에어탱크 드레인, 오일점검