154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     01월  01일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  3℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1076.0			1076.0		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1068.4			1071.8		3.4		가동중
조치사항		- 에어탱크 드레인, 오일점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     01월  09일     토요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  3℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1076.0			1076.0		0		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1071.8			1076.3		4.5		운휴
조치사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.2 → 콤푸레샤 NO.1) - 에어탱크 드레인, 오일점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     01월  15일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  2℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1076.0			1079.4		3.4		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1076.3			1076.3		4.5		가동중
조치사항		콤푸레샤 오일점검 (콤푸레샤 NO.1 오일부족, 오일 보충예정) - 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.1 → 콤푸레샤 NO.2) - 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     01월  23일     토요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  -2℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.2		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.1		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.7			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.2		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.2		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1079.4			1079.4		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1076.3			1081.6		5.3		가동중
조치사항		콤푸레샤 오일점검 (콤푸레샤 NO.1 오일부족 보충요함) - 에어탱크 드레인