154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     02월  04일     목요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  2.5℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1079.4			1083.2		3.8		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1085.7			1085.7		0		운휴
조치사항		- GIS실 바닥청소 - 콤푸레샤 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     02월  08일     월요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  3℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.1		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1083.2			1085.7		2.5		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1085.7			1085.7		0		가동중
조치사항		- 콤푸레샤 교체운전 콤푸레샤 NO.1 → NO.2 - 콤푸레샤 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     02월  14일     일요일     날씨: 흐림 눈     GIS실 실내온도:  5℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.9			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1085.7			1085.7		0		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1085.7			1088.9		3.2		운휴
조치사항		- GIS실 바닥청소 - 콤푸레샤 교체운전(콤푸레샤 NO.1 ← NO.2) - 콤푸레샤 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     02월  18일     목요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  4.5℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1085.7			1088.1		2.4		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1088.9			1088.9		0		운휴
조치사항		- 콤푸레샤 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     02월  24일     수요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  5℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1088.1			1091.4		3.3		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1088.9			1088.9		0		가동중
조치사항		- 콤푸레샤 교체운전 NO.1 → NO.2 - 콤푸레샤 에어탱크 드레인