154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     03월  01일     화요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  2.5 ℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.8			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.2		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1091.4			1091.4		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1088.9			1092.0		3.1		가동중
조치사항		- 콤푸레샤 에어탱크 드레인 - 콤푸레샤 오일점검 - 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     03월  11일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  7 ℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.1		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.9			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1091.4			1091.4		0		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1094.1			1097.1		3.0		운휴
조치사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.2→콤푸레샤 NO.1) - 콤푸레샤 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     03월  17일     목요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  9 ℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.1		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			3.9			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1091.4			1094.4		3		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1097.1			1097.1		0		운휴
조치사항 및 기타		- 강동변전소 전력구 점검 - 강동변전소 GIS설비 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     03월  23일     수요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  13℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1094.4			1097.1		2.7		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1097.1			1097.1		0		운휴
조치사항		- 콤푸레샤 드레인, 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     03월  29일     화요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  14℃

점 검 개 소				점검결과			GAS 누기개소		비 고
				SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B		5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES		5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	Line Circuit	MOF B BUS		5.2	15.0		“
		LINE B BUS		5.1
	CABLE HEAD			4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.3
		하부 DS, ES		5.2
		MAIN BUS		5.2
	3 TR Feeder	G.C.B		5.2	15.0		“
		ES, ES		5.3
	4 TR Feeder	G.C.B		6.2	15.0		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B		6.2	15.1		“
		상부 DS, ES		5.2
		하부 DS, ES		5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계			금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1097.1			1100.3		3.2		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1097.1			1097.1		0		운휴
조치사항		- 콤푸레샤 오일점검, 드레인, 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     04월  10일     일요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  17℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1102.9		1102.9		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1097.1		1099.7		2.6		가동중
조치사항		- GIS실 바닥청소

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     04월  14일     목요일     날씨: 흐림     GIS실 실내온도:  16℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.0			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1102.9		1102.9		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1099.7		1101.4		1.7		가동중
기타사항		- 전기안전공사 요청검사 GIS설비 누기측정, 수분순도측정 천암T/L 피더, TR1, TR2 피더 부분방전진단 강암T/L 전단 (MOF까지) 부분방전진단 점검자 : 김한수외 3명, 점검일 : 04월 12일 - 한전강동지점 고객측 선로점검, GIS실 계량기 점검 점검자 : 장승호외 1명, 점검일 : 04월 12일

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     04월  24일     일요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  17.5℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.1			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.1		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1102.9		1102.9		0		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1103.2		1105.8		2.6		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.2 → 콤푸레샤 NO.1) - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     04월  30일     토요일     날씨: 흐림     GIS실 실내온도:  20℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.1			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1102.9		1105.6		2.7		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1105.8		1105.8		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인