154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     05월   04일     수요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  19℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.1			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1105.6		1107.3		1.7		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1105.8		1105.8		0		운휴
기타사항		- GIS실 바닥 청소 - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     05월   16일     월요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  22℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.16	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.20
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.20
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.17	15.0		“
		ES, ES	5.30
	Line Circuit	MOF B BUS	5.20	15.0		“
		LINE B BUS	5.10
	CABLE HEAD		4.20			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.20
		하부 DS, ES	5.20
		MAIN BUS	5.20
	3 TR Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.30
	4 TR Feeder	G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.30
		하부 DS, ES	5.20
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.20
		하부 DS, ES	5.20
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1109.9		1112.4		2.5		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1105.8		1105.8		0		가동중
기타사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.1→NO.2) - 20MVA 주 변압기 4호 정밀점검 점 검 자 : 효성 최용락외 5명 점검내용 : 계전기 및 절연유 알람동작시험, 내압시험 변압기 내부 정밀점검 및 청소, 오링교체

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     05월   10일     화요일     날씨: 비     GIS실 실내온도:  20℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.2			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.2
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1107.3		1109.9		2.6		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1105.8		1105.8		0		운휴
기타사항		- GIS실 바닥 청소 - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     05월   22일     일요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  26℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.16	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.20
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.20
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.30
	Line Circuit	MOF B BUS	5.20	15.0		“
		LINE B BUS	5.10
	CABLE HEAD		4.20			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.20
		하부 DS, ES	5.20
		MAIN BUS	5.20
	3 TR Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.30
	4 TR Feeder	G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.40
		하부 DS, ES	5.30
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.20
		하부 DS, ES	5.20
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1112.4		1112.4		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1105.8		1108.2		2.4		가동중
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     05월   22일     일요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  26℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.16	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.20
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.20
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.30
	Line Circuit	MOF B BUS	5.20	15.0		“
		LINE B BUS	5.10
	CABLE HEAD		4.20			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.20
		하부 DS, ES	5.20
		MAIN BUS	5.20
	3 TR Feeder	G.C.B	5.20	15.0		“
		ES, ES	5.30
	4 TR Feeder	G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.40
		하부 DS, ES	5.30
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.20	15.0		“
		상부 DS, ES	5.20
		하부 DS, ES	5.20
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1112.4		1112.4		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1105.8		1108.2		2.4		가동중
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인