154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     06월   03일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  27℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.1
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.3			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.4
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1112.4		1112.4		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1110.6		1113.0		2.4		가동중
기타사항		- GIS실 바닥 청소 - 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.2 → 콤푸레샤 NO.1) - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     06월   09일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  27℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.3			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.4
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1112.4		1114.8		2.4		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1113.0		1113.0		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     06월   15일     수요일     날씨: 비     GIS실 실내온도:  27℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.3			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1114.8		1117.3		2.5		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1113.0		1113.0		0		운휴
기타사항		- GIS실 바닥 청소 - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     06월   21일     화요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  28℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.3			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.3	15.0		“
		상부 DS, ES	5.4
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1117.3		1119.8		2.5		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1113.0		1113.0		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.1 → 콤푸레샤 NO.2) - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     06월   27일     월요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  28℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.3			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.3	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1119.8		1119.8		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1113.0		1115.5		2.5		가동중
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인