154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     08월   08일     월요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  34℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.4			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.4
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1127.2		1127.2		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1122.7		1125.0		2.3		가동중
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인 - 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     08월   14일     일요일     날씨: 흐림, 비     GIS실 실내온도:  34℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.3	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.4			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.4
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1127.2		1127.2		0		운휴
		콤푸레샤 NO.2	1125.0		1127.3		2.3		가동중
기타사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.2 → 콤푸레샤 NO.1) - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인 - 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     08월   20일     토요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  33℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.4			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.4
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.4
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1127.2		1129.8		2.6		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1127.3		1127.3		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인 - 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     08월   26일     금요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  28℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.2	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.4			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1129.8		1132.3		2.5		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1127.3		1127.3		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인 - 배수펌프 점검

154KV G. I. S 수전설비 점검

2016년     09월   03일     토요일     날씨: 맑음     GIS실 실내온도:  22℃

점 검 개 소			점검결과			GAS 누기개소		비 고
			SF6압력 (㎏/㎠)	공기압 (㎏/㎠)
천암 T/L	천암 T/L Feeder	G.C.B	5.1	15.0		없음		수전중
		DS, ES	5.2
	TR 1 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.2
	TR 2 Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	Line Circuit	MOF B BUS	5.2	15.0		“
		LINE B BUS	5.1
	CABLE HEAD		4.3			“
강암 T/L	강암 T/L Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
		MAIN BUS	5.2
	3 TR Feeder	G.C.B	5.2	15.0		“
		ES, ES	5.3
	4 TR Feeder	G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.3
		하부 DS, ES	5.3
TIE BUS Feeder		G.C.B	6.2	15.0		“
		상부 DS, ES	5.2
		하부 DS, ES	5.2
GCB, DS, ES 조작용 콤푸레샤		기기명	전일 시간누계		금일 시간누계		가동시간		비고
		콤푸레샤 NO.1	1132.3		1135.7		3.4		가동중
		콤푸레샤 NO.2	1127.3		1127.3		0		운휴
기타사항		- 콤푸레샤 교체운전 (콤푸레샤 NO.1→콤푸레샤 NO.2) - 콤푸레샤 오일점검, 에어탱크 드레인 - 배수펌프 점검