GIS설비 점검

2014년     4월      4일     금요일     날씨: 맑음          GIS실 실내온도:  14℃

점 검 개 소			점검결과				GAS 누기개소	특기사항
			SF6압력 (㎏/㎠)		공기압 (㎏/㎠)
			계기값	정격	계기값	정격
천암 T/L Feeder	G.C.B		5.0	5.0	15.0	15.0	없음
	DS, ES		5.1	“
TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	“	15.2	“	“
	ES, ES		5.2	“
TR 2 Feeder	G.C.B		5.1	“	15.0	“	“
	ES, ES		5.2	“
TIE BUS Feeder	G.C.B		6.2	“	15.1	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
	MAIN BUS		5.2	“
3 TR Feeder	G.C.B		5.2	“	15.1	“	“
	ES, ES		5.3	“
4 TR Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.3	“
	하부 DS, ES		5.3	“
Line Circuit	MOF B BUS		5.2	“	15.0	“	“
	LINE B BUS		5.2	“
CABLE HEAD			4.0	3.5
조치사항 기타 특기사항		- 콤푸레샤 가동시간 : NO.1 : 973.8시간, NO.2 : 896.2시간 - 콤푸레샤 점검
※ 정격 SF6 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 5㎏/㎠ ※ 정격 CABLE HEAD 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 3.5㎏/㎠ ※ 정격 공기압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 15㎏/㎠

GIS설비 점검

2014년     4월      10일     목요일     날씨: 맑음          GIS실 실내온도:  16℃

점 검 개 소			점검결과				GAS 누기개소	특기사항
			SF6압력 (㎏/㎠)		공기압 (㎏/㎠)
			계기값	정격	계기값	정격
천암 T/L Feeder	G.C.B		5.0	5.0	15.0	15.0	없음
	DS, ES		5.1	“
TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	“	15.2	“	“
	ES, ES		5.2	“
TR 2 Feeder	G.C.B		5.1	“	15.0	“	“
	ES, ES		5.2	“
TIE BUS Feeder	G.C.B		6.2	“	15.2	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
	MAIN BUS		5.2	“
3 TR Feeder	G.C.B		5.2	“	15.1	“	“
	ES, ES		5.3	“
4 TR Feeder	G.C.B		6.2	“	15.1	“	“
	상부 DS, ES		5.3	“
	하부 DS, ES		5.3	“
Line Circuit	MOF B BUS		5.2	“	15.0	“	“
	LINE B BUS		5.2	“
CABLE HEAD			4.0	3.5
조치사항 기타 특기사항		- 콤푸레샤 가동시간 : NO.1 : 973.9시간, NO.2 : 898.9시간 - 콤푸레샤 점검
※ 정격 SF6 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 5㎏/㎠ ※ 정격 CABLE HEAD 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 3.5㎏/㎠ ※ 정격 공기압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 15㎏/㎠

GIS설비 점검

2014년     4월      17일     목요일     날씨: 흐림          GIS실 실내온도:  16℃

점 검 개 소			점검결과				GAS 누기개소	특기사항
			SF6압력 (㎏/㎠)		공기압 (㎏/㎠)
			계기값	정격	계기값	정격
천암 T/L Feeder	G.C.B		5.0	5.0	15.0	15.0	없음	동서울전력소 고객선로 점검 - 점검내용 : GIS설비 부분방전진단, 피뢰기 누설전류 측정, 주변압기 열화상점검 - 점검자 : 김도현외 5명 - 점검일 : 16일 14:30~15:30
	DS, ES		5.1	“
TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	“	15.2	“	“
	ES, ES		5.2	“
TR 2 Feeder	G.C.B		5.1	“	15.0	“	“
	ES, ES		5.2	“
TIE BUS Feeder	G.C.B		6.2	“	15.1	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
	MAIN BUS		5.2	“
3 TR Feeder	G.C.B		5.2	“	15.1	“	“
	ES, ES		5.3	“
4 TR Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.3	“
	하부 DS, ES		5.2	“
Line Circuit	MOF B BUS		5.3	“	15.0	“	“
	LINE B BUS		5.2	“
CABLE HEAD			4.0	3.5
조치사항 기타 특기사항		- 콤푸레샤 가동시간 : NO.1 : 973.9시간, NO.2 : 901.9시간 - 콤푸레샤 점검
※ 정격 SF6 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 5㎏/㎠ ※ 정격 CABLE HEAD 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 3.5㎏/㎠ ※ 정격 공기압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 15㎏/㎠

GIS설비 점검

2014년    4월      25일     금요일     날씨: 맑음          GIS실 실내온도:  20℃

점 검 개 소			점검결과				GAS 누기개소	특기사항
			SF6압력 (㎏/㎠)		공기압 (㎏/㎠)
			계기값	정격	계기값	정격
천암 T/L Feeder	G.C.B		5.0	5.0	15.0	15.0	없음
	DS, ES		5.1	“
TR 1 Feeder	G.C.B		5.2	“	15.0	“	“
	ES, ES		5.2	“
TR 2 Feeder	G.C.B		5.0	“	15.0	“	“
	ES, ES		5.2	“
TIE BUS Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
강암 T/L Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
	MAIN BUS		5.2	“
3 TR Feeder	G.C.B		5.2	“	15.0	“	“
	ES, ES		5.2	“
4 TR Feeder	G.C.B		6.2	“	15.0	“	“
	상부 DS, ES		5.2	“
	하부 DS, ES		5.2	“
Line Circuit	MOF B BUS		5.2	“	15.0	“	“
	LINE B BUS		5.2	“
CABLE HEAD			4.0	3.5
조치사항 기타 특기사항		- 콤푸레샤 가동시간 : NO.1 : 973.8시간, NO.2 : 905.3시간 - 콤푸레샤 점검
※ 정격 SF6 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 5㎏/㎠ ※ 정격 CABLE HEAD 가스압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 3.5㎏/㎠ ※ 정격 공기압력 : 계기 지시치를 20℃로 환산한 압력이 15㎏/㎠