지 적 내 역 서

설 비 명	지 적 사 항	보 완 대 책	관 련 법 규
스프링클러 설 비	⋅프리액션 감지기 불량 : 2개소 2층 : 2계단 전실내 B감지기 1개 지4층 : 기계식 주차장내 휀실 안쪽 B감지기 1개	교체요함	NFSC103 제9조
피난기구	⋅완강기 표지 미부착 : 1개소 (10층 완강기)	부착요함	NFSC301 제4조
유도등설비	⋅11층 이상의 층에 설치된 소형 피난구유도등을 중형 피난구유도 등으로 교체요함 : 10개소 18층 : 사무실내 2개 16층 : 2구역 사무실내 1개 12층 : 사무실내 5개 11층 : 삼성카드내 1개, 공실 1개 ⋅유도등 등기구 불량 : 16개소 19층 : 임원실쪽 출입구 피난구 1개 18층 : 1계단 전실입구 피난구 1개 10층 : 2계단 전실입구 피난구 1개 9층 : 2계단 전실입구 피난구 1개 7층 : 1계단 전실내 피난구 1개 6층 : 1계단 전실내 피난구 1개, 2계단 전실내 피난구 1개 L층 : 대신증권 주출입구 피난구 1개 1계단 : 18~19층 계단통로 1개 17~18층 계단통로 1개 7~8층 계단통로 1개 5~6층 계단통로 1개 지1~지2층 계단통로 1개 2계단 : 10~11층 계단통로 1개 1~지1층 계단통로 1개 지2~지3층 계단통로 1개	교체요함 교체요함	NFSC303 제4조 NFSC303 제9조
무선통신 보조설비	⋅무선접속단자함 표지 미부착 : 1개소 (L층 옥외 전면부)	부착요함	NFSC505 제6조