- 지하 주차장 공조설비 유인팬 활용 배연능력 극대화를 위한 -

LG사이언스파크(DP2) Hot Smoke Test 추진 결과

완공前 대규모 건축공사장 지하 주차장 공조설비를 활용한 배연능력 극대화를 위한 Hot smoke test 추진 결과 임

Ⅰ		추 진 개 요

□ 일  시 : 2017. 6. 1.(목) 15:00 ~ 17:00

□ 대  상 : 마곡지구 LG사이언스파크 DP2 블록

□ 인  원 : 56명

○ 관 계 자 : LG전자2, 추진본부20, 소방감리2, 더세이프(주)4명

○ 소방공무원 : 예방과8, 재난관리과9, 현장대응단6, 방화5

Ⅱ		주요 Test 사항

□ Test 목적

○ 소방설비 외 일반적인 건축 공조설비 배연성능 시험통한 확인

○ 지하주차장 화재시 온도변화에 따른 연기배출경로 및 성능확인

○ 연기배출과 동시에 신속한 피난능력 확보 가능여부 시험 확인

□ Test 방법

○ 공조 설비 급기와 배기팬 가동

○ 스모그 머신 작동 ⇒ Flame(화염) 발생 ⇒ 연기배출

□ Test 결과 : 화재공학적 세부Data 공유예정

○ 일반 공조설비 가동시 건물 내부 피난 유도등 육안 확인

○ 급기팬 신선공기 유입, 배기팬으로 연기배출 경로육안 확인 등

Ⅲ		Test 장면

테스트 현장	주차장 내부 농연상태	Hot smoke 발생	배기팬 작동확인