ISO 14001 추진실적 보고(4/4분기)

(2015년 뚝도아리수 정수센터)

1. 환경목표

환경목표	세부환경목표	추 진 실 적		문제점	개선 대책
		4/4분기	누 계 (평균)
정수수질 및 약품관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05	0.05		-
	송수잔류염소 적정유지 평균:0.37 ~ 0.55㎎/L±0.05유지 - 1월, 2월, 3월, 4월, 5월 : 0.50:mg/L - 6월(0.55), 7월(0.47), 8월(0.45), 9월(0.42) 10월(0.40), 11월(0.37), 12월(0.35)	10월 0.43mg/L 11월 0.41mg/L 12월 0.43mg/L	0.48mg/L	※ 송수잔류염소 목표값변경 : 고도정수처리 가동 및 배수지 적정잔류염소 모니터링 결과 반영 - 10월 : 0.65 → 0.40 - 11월 : 0.55 → 0.37 - 12월 : 0.50 → 0.35
	정수약품 누출관리 및 안전점검 - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:368회 교육:3회	점검:1,704회 교육:12회
원․정수 절약	유효율 관리 - 98.5%이상 유지	101.3%	99.6%
방류수 수질관리	방류수 수질관리 - COD : 8.0 mg/L 이하 - S S : 7.0 mg/L 이하	COD:4.8 SS:1.8	COD:5.0 SS:2.3
폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (서울물연구원과 연계처리)	-	폐유 : 1㎏ 폐유기용제 : 20Kg 폐산 : 60Kg
	오니케익 함수율 저감 - 함수율 67.8% 년평균 이하유지 여름철(7,8,9월) 62%이하, 봄,가을(4,5,6,10,11월) 67.5%이하 겨울철(1,2,3,12월) 72.5%이하 - 오니케익 전량 재활용	10월 57.1% 11월 61.4% 12월 70.3% 1,703톤 전량 재활용	63.7 % 7,541톤 전량 재활용		.
에너지 절약	물생산 절력 사용량 절감 - LNG : 5,660 ㎥/년 이하	- LNG사용 415㎥	- LNG사용 4,546㎥

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				4/4분기	누 계
총 계	10월~12월			346/15	1,610/140
환경경영시스템		ISO14001	정희중	34/1	49/4
일반과정		실험실 안전관리 및 약품투입 S-OJT 직무훈련 등 기타교육	이준호 김미란 이승제 이근보	181/6	849/38
전기 교육		전기안전	송용배 조정수	78/4	433/40
염소 교육		염소가스 안전교육	김유선 이천호	53/4	279/58

3. 의사소통

회 의 및 간담회명	일 시	내 용	강사명	실 적(인원/횟수)
				4/4분기	누 계
정신교육	7. 13 11. 26	- 공직기강 확립, 성희롱 등 예방교육 - 개인정보보호 및 보안관리 교육	소 장 김대원	84/5	844/18

4. 표준문서 변동사항

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자
뚝도-P015	개정	공정관리절차서	인사발령 및 고도정수처리공정 추가	정수과	2000.08.10	1/8
					2015.12.04
뚝도-P016	개정	수질관리절차서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.16	1/10
					2015.12.04
뚝도-P017	개정	기계설비유지관리절차서	인사발령 및 내용 수정	정수시설과	2000.07.27	1/7
					2015.12.04
뚝도-P018	개정	시설물관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.10	1/8
					2015.12.04
뚝도-P019	개정	폐기물관리절차서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/8
					2015.12.04
뚝도-P020	개정	유해화학물질관리절차서	인사발령 및 법령 수정	정수과	2000.08.11	1/8
					2015.12.04
뚝도-P021	개정	전기안전관리절차서	인사발령 및 고도정수처리공정 추가	정수시설과	2000.08.10	1/9
					2015.12.04

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자
뚝도-P022	개정	염소가스안전관리절차서	인사발령 및 단위변경	정수과	2000.08.11	1/8
					2015.12.04
뚝도-P024	개정	에너지관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.12	1/7
					2015.12.04
뚝도-P025	개정	대기환경관리절차서	인사발령관련 변동	행정관리과	2000.08.04	1/6
					2015.12.04
뚝도-P026	개정	소음진동관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.10	1/8
					2015.12.04
뚝도-P027	개정	조경관리절차서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.09	1/8
					2015.12.04
뚝도-P028	개정	비상시대비 및 대응절차서	인사발령 및 연구원 명칭수정	정수과	2000.08.08	1/10
					2015.12.04
뚝도-I001	개정	시민홍보지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.14	1/9
					2015.12.04
뚝도-I002	개정	박물관운영지침서	인사발령 및 소장물품 추가	박물관	2004.05.07	1/16
					2015.12.04
뚝도-I003	개정	취수장운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/11
					2015.12.04
뚝도-I004	개정	제어실운영관리지침	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.09	1/11
					2015.12.04
뚝도-I005	개정	취수장전염소실유지관리지침서	인사발령 및 내용수정	정수과	2000.08.01	1/14
					2015.12.04
뚝도-I006	개정	배출수처리시설운영지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/17
					2015.12.04
뚝도-I007	개정	송수펌프실운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/6
					2015.12.04
뚝도-I008	개정	염소실운영관리지침서	인사발령 및 내용수정	정수과	2000.08.10	1/12
					2015.12.04
뚝도-I009	개정	혼화지,응집지,침전지운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/13
					2015.12.04
뚝도-I010	개정	여과지,정수지운영관리지침서	인사발령 및 내용수정	정수과	2000.08.07	1/8
					2015.12.04
뚝도-I011	개정	탈수기운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/8
					2015.12.04
뚝도-I012	개정	약품실운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/10
					2015.12.04
뚝도-I013	개정	원수수질측정기운영분석지침서	인사발령 및 수질측정기 변경	정수과	2000.08.07	1/10
					2015.12.04
뚝도-I014	개정	수질관리지침서	인사발령 및 내용수정	정수과	2000.08.09	1/18
					2015.12.04
뚝도-I015	개정	수질분석시험기기운영지침서	인사발령 및 수질측정기 변경	정수과	2000.08.05	1/10
					2015.12.04

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자
뚝도-I016	개정	수질자동계측기운영지침서	인사발령관련 변동 수질계측기 벼경	정수과	2000.08.04	1/10
					2015.12.04
뚝도-I017	개정	취수장시설유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.07	1/6
					2015.12.04
뚝도-I018	개정	정수시설유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.07	1/11
					2015.12.04
뚝도-I019	개정	공동구유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.07	1/9
					2015.12.04
뚝도-I020	개정	도수관리유지관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설	2000.08.16	1/10
					2015.12.04
뚝도-I021	개정	오니케익처분지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.07.30	1/9
					2015.12.04
뚝도-I022	개정	시약관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.10	1/8
					2015.12.04
뚝도-I023	개정	정수약품관리지침서	인사발령 및 법령명칭 수정	정수과	2000.08.02	1/9
					2015.12.04
뚝도-I024	개정	차량관리지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.01	1/8
					2015.12.04
뚝도-I025	개정	출입자관리지침서	인사발령 및 내용수정	행정관리과	2000.08.21	1/7
					2015.12.04
뚝도-I026	개정	식당운영관리지침서	인사발령 및 내용수정	행정관리과	2000.07.31	1/9
					2015.12.04
뚝도-I027	개정	수질오염사고예방 및 대응지침서	인사발령 및 내용수정	정수과	2000.08.11	1/9
					2015.12.04
뚝도-I028	개정	염소가스누출대비 및 대응지침서	인사발령 및 내용수정	정수과	2000.08.11	1/10
					2015.12.04
뚝도-I029	개정	정전사고예방 및 대응지침서	인사발령 및 비상연락망 수정	정수시설과	2000.08.10	1/15
					2015.12.04
뚝도-I030	개정	정수약품유출사고대응지침서	인사발령관련 변동	정수과	2000.08.07	1/9
					2015.12.04
뚝도-I031	개정	누수사고대응지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.12	1/14
					2015.12.04
뚝도-I032	개정	도면관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.14	1/10
					2015.12.04
뚝도-I034	개정	발전기운영관리지침서	인사발령관련 변동	정수시설과	2000.08.14	1/9
					2015.12.04
뚝도-I035	개정	문화재관리지침서	인사발령 및 내용수정	박물관	2004.05.07	1/10
					2015.12.04
뚝도-I036	제정	오존접촉지 운영관리 지침서	고도정수처리공정 제정	정수과	2015.12.04	1/1
					-
뚝도-I037	제정	활성탄흡착지 운영관리 지침서	고도정수처리공정 제정	정수과	2015.12.04	1/1
					-

5. 환경법률 및 그 밖의 요건 변동사항

등록 번호	환경법률 및 요건 변동사항	제(개)정 요지	관련표준	제정일자	비 고
				개정일자
뚝도- P020	유해화학물질관리법 폐지 화학물질관리법 제정	유해화학물질관리법 폐지 후 화학물질관리법 제정	유해화학물질관리절차서	2015.12.04
뚝도- I1023	유해화학물질관리법 폐지 화학물질관리법 제정	유해화학물질관리법 폐지 후 화학물질관리법 제정	정수약품관리지침서	2015.12.04