IT-Complex 클라우드센터 전기용량 확장성 검토요청(안)

클라우드센터 전기시설 현황

❍ 현재 설치시설 내역

- 한전수전 : 상암변전소 + 중부변전소 이중수전

- UPS용량 : 600KVA × 2조(주․예비)

- 변압기용량 : 1500KVA × 2대(주․예비)

- 비상발전기 : 1000KW(클라우드센터 전용)

❍ 현재 서버수용 전력 : 총 432KW

- UPS 600KVA × 0.9(역률) × 0.8(안전률) = 432KW

❍ 클라우드센터 내 설치가능 랙수 : 총 173개

- 432KW ÷ 2.5KW/랙1개당 = 173개

검토 요청

❍ 현재 서버 가용전력 432KW에서 필요전력 1,198KW로 증설 가능여부

[ 현재 설계내역 ]	[ 증설 검토 ]

▷ UPS용량: 600KVA × 2조 〓> 600KVA × 6조(주․예비)

▷ 변압기용량 : 1500KVA × 2대  〓> 2000KVA × 4대 규모(주․예비)

▷ 발전기용량 : 1000KW(센터전용) 〓> 4000KW 규모(센터전용)

❍ 용량증설에 따른 전기설비 추가설치 등에 따른 공간확보 여부

❍ 전체수용이 불가할 경우 확장가능한 전기용량 및 설치공간 등 검토

< 산출 내역 >

❍ 서울시 데이터센터 랙1개당 평균 소비전력 : 2.5KW

- 시스템실 총 소비전력 632KW/랙수 249개 =2.5KW/랙1개당

❍ 클라우드센터 설치가능 랙수 : 479개(18층 및 19층)

- 18층 254개 + 19층 225개 = 479개

❍ 클라우드센터 서버수용 필요전력 : 1,198KW

- 랙479개 × 2.5KW/랙1개당 = 1,198KW