		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	강서수도사업소		유량계명	KSM-03		형 식	건식(외벽부착식)
구 경	700 mm		측정일시	2018.05.24		설치년도	2005
모 델	SYSTEM1010		제 작 사	대덕기술		기기번호	U15964
위 치	서울특별시 강서구 공항대로 516
□ 시험방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 (주)서용엔지니어링에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 시험되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 2240.05 m3 - 설치유량계 : 2247.00 m3 - 차 이 량 : 6.95 m3 ○ 교정율 : 0.00 % ○ 오차율 - 교 정 전 : +0.31 % - 교 정 후 : % ○ 분석결과 : 양호함. ○ 기타의견 : 없음. ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료 2. 관련사업소 의견서(의견 제안시)
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 교정실무자 성명 : 심 규 철 (인)				승인자 직위 : 기술책임자 성명 : 라 영 민 (인)
2018년 05월 24일 시험 기관 : (주)서용엔지니어링 대표이사 박철한(인) 주소 : 부산광역시 강서구 녹산산단77로 17 Tel : 051-831-6171, Fax : 051-831-6175

					비교측정 결과표								페이지 (2) / (총2)
□ 사업소명 : 강서수도사업소 □ 유량계명 : KSM-03 □ 측정일시 : 2018년 05월 24일 □ 유량계 현황
구 분		형 식				모 델 명			제 작 사		제작년도			기기번호
현장 유량계		건식(외벽부착식)				SYSTEM1010			대덕기술		2005			U15964
기준 유량계		건식(외벽부착식)				PT-878			파나메트릭스		2015			9742
□ 기초 입력자료(배관두께는 매번 측정)
공칭구경(mm)			배관외경(mm)				배관두께(mm)			배관재질		라이너종류			라이너두께 (mm)
700			711.2				7.0			STEEL		EPOXY			0.4
센서규격			설치방법				설치간격			온도(℃)		산소농도			현장측정회선
CR-S-402			V 법				625.7			16.2		20.9			1회선
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)		유속 (m/sec)	보정 계수
				기준유량계						현장유량계	차이량
				A조	B조			평균
교정전	09:55			0				0		75543932
	~			~	~			~		~
	13:05			2240.05				2240.05		75546179
계	3:10			2240.05				2240.05		2247	6.95		0.31		0.712	-3.5
교정후
	~			~	~			~		~
계
센서 위치				2시30분						2시
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 확인자 강서수도사업소 성명 : 황 민 욱 (인)