(뒤쪽)

점 검 결 과 지 적 내 역 서
소방대상물상호(명칭)		KT&G 타워	관 계 인	차 영 언
소방대상물의 위치		서울특별시 강남구 영동대로 416 (대치동)
각 설비별 점검결과					비 고
경 보 설 비	<자동화재탐지설비> ○3F 상상아트홀 내 창고 화재감지기 미설치 상태로 설치요함(2EA) ○아래의 경계구역 화재감지기 성능불량 상태로 교체요함 1)20층 남자화장실 내부(1EA) 2)지하2층 주차장 내 흡연실(1EA), 주차장 내 기사대기실(1EA) ○5층 4번 발신기 동작시 지하1층 방재실 모자이크 판넬상 점등불량 상태로 정비요함 ○지하5층 3번 및 4번계단 부속실 화재감지기 동작시 모자이크 판넬상 상호 바뀌어 시그널확인 상태로 정비요함				NFSC 203 제 7 조 제 7 조 제 5 조 제 5 조
소 화 설 비	<스프링클러설비> ○지하4층 자재창고-1 화재감지기 단일회로 상태로 교차회로 방식으로 재구성요함				NFSC 103 제 9 조
피 난 설 비	<비상조명등설비> ○지하1층 신세계 식당 내 휴대용비상조명등 점등불량 상태로 정비요함(1EA) ○3층 상상아트홀 내 휴대용비상조명등 미설치 상태로 설치요함(4EA)				NFSC 304 제 4 조