□ KT송파지사 복합시설 개발사업 환경보전방안 검토 의견

< 연료전지 >

○ 발전효율이 높은 SOFC의 KS 인증 및 신재생에너지 생산량 고시 등이 ’20년 내 이뤄질 예정으로, 관련 기준 마련 시, 동일 예산내에서 PEMFC와 SOFC 혼합 설치 검토 할 것

- SOFC 관련 규정·지침 개정 예정

▷ KS 인증 기준 ’20년 내 고시 예정(산업부 보도자료)

▷ 서울시 신재생에너지 시설의 생산량 산정 지침 내 SOFC

생산량 산정값 신설(’20.3월 고시 예정)

- 연료전지 형식별 장단점이 있으므로, PEMFC 단일형식 설치보다 다양한 형식(PEMFC, SOFC) 설치로 연료전지 운영 효과 향상

※ SOFC 설치용량 산정 예시

- 가동 후 장시간 연속 연전하는 SOFC 특성을 고려,

사업구역 내 최저 부하량(심야시간)에 맞춰 SOFC 설치용량 산정

또는 발전효율이 높은 특성을 고려 발전사업용 설치