□ KT송파지사 복합시설 개발사업 환경영향평가 검토 의견

< 태양광, 태양열 >

○ 녹지·조경지역, 공개공지 등에 하이브리드 태양광 설치

- 벤치, 케노피, 태양광·풍력 가로등, 휴대폰 충전소, 예술조형물 등

- 해당 구조물은 건물 그림자 간섭이 없는 곳에 설치

- 건물 그림자 간섭이 있는 곳에 위치한 가로등에 태양광 패널 설치 지양

< 연료전지 >

○ 연료전지 발전 열 활용이 없다면 연료비 대비 가동 손실이 예상

되므로 실효성있는 열 활용 계획 수립 및 에너지원 변경 등 향후

계획변경 가능한 대안 설정 필요

- 준공 후 운용 비용 과다로 건물관리자의 가동 기피 현상 발생 가능성 있음

- 연료전지 설치 비율 중 일부를 집단에너지로 대체 가능 여부 검토

< 대체에너지원 등 >

○ 해당 지역 인근에 집단에너지가 공급되므로, 건물 냉·난방에

집단에너지 수급 방안 검토

- 냉·난방 에너지를 집단에너지로 공급받는 경우 신재생에너지 대체

비율 각각 1.5% 인정(총 3%)

○ 에너지사용량 대비 신재생에너지 생산량이 12% 초과하는 경우,

다음과 같은 대체에너지원을 신재생에너지 생산량으로 인정하므로

도입여부 검토

- 자가열병합 발전, 에너지저장장치, 지역난방

○ ‘서울시 녹색건축물 설계기준’에서 요구하는 신재생에너지 생산량

비율을 초과하는 신재생에너지 생산에 대해 외부 수급 받는 경우

다음에 대해 신재생에너지 생산량 인정

- 신재생에너지 설비를 대상지 외부에 설치하여 직접 운용 및 에너지

수급 할 경우: 보정계수 1.00 적용

- 신재생에너지 발전사업용 부지 조성 및 발전사업자 유치 할 경우

(신재생에너지 설비 설치는 발전사업자): 보정계수 0.43적용

- 자세한 사항은 ‘서울특별시 신·재생에너지 시설의 에너지 생산량 산정

지침(서울특별시 공고 제2017-589호, 2017.3.7.)’참조