물 품 규 격 서

□ 품명: LED 실내조명등

(평판 조명)

(주) 삼진엘앤디

LED 실내조명등(평판조명) 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 AC220V, 60Hz에서 일체형 또는 내장형 LED모듈 및 LED소자를 광원으로 사용하는 매입형 및 고정형 LED 등기구(이하 “등기구” 라 한다.)에 대하여 규정한다.

1.2 분류

세부품명	세부물품 분류번호	물품 식별번호	규격명	품질인증	용 도	인 도 조 건
LED 실내조명등	3911210201	22143049	FMB1-0135	KS	실내용	납품장소 하차도
		22145262	FTB1-0135	KS
		22143048	FMB2-0245	KS
		22145263	FTB2-0245	KS
		22143047	FMB3-0405	KS,고효율,환경표지
		22148498	FTB3-0405	KS,고효율,환경표지
		22313586	FMB3-0455	KS,고효율,환경표지
		22362915	FTB3-0455	KS,환경표지
		22145259	FMB3-0505	KS,고효율,환경표지
		22148496	FTB3-0505	KS,고효율,환경표지
		22361639	FMB4-0505	KS,환경표지
		22361640	FTB4-0505	KS
		22145261	FTB3-0555	KS,환경표지
		22145258	FMB4-0555	KS,환경표지
		22346631	FTB4-0555	KS,환경표지
		22346596	FMB4-0805	고효율
		22509746	FMB3-04057D1KR2	KS,고효율,환경표지
		22509745	FMB3-04557D1KR2	KS,고효율,환경표지
		22509744	FMB3-05057D1KR2	KS,고효율,환경표지
		22509757	FMB3-05557D1KO	KS,고효율
		22509748	FMB4A-04057D1KR	KS,고효율,환경표지
		22509747	FMB4A-04557D1KR	KS,고효율,환경표지
		22509749	FMB4A-05057D1KR	KS,고효율,환경표지
		22514423	FMB4-05557D1KR0	KS,고효율
		22509751	FTB4-04057D1KR	KS,고효율,환경표지
		22514401	FMB4-08065D1KO	고효율
		22510890	FMB3E-03257E3KR	KS
		22510887	FMB3E-03757E3KR	KS,고효율,환경표지
		22510888	FMB3E-03857E1KR	KS,고효율,환경표지
		22510894	FMB4E-03857E1KR	KS
		22509750	FMB4E-05057E1KR	KS,고효율,환경표지
		22509743	FMB4E-05557E3KR	KS,고효율
		22509742	HLC4A-055MXD1KR	KS,고효율

2. 적용자료 및 문서

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다.

발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는

최신판을 적용한다.

KS C 7653, LED 매입형 및 고정형 LED 등기구의 안전 및 성능요구사항

KS C IEC 60598-1, 등기구 - 제1부 일반요구사항 및 시험

KS C IEC 60598-2-1, 등기구 - 제2-1부 고정형 등기구 개발 요구사항

KS C IEC 60598-2-2, 등기구 - 제2-2부 매입형 등기구 개발 요구사항

KS C IEC 61000-3-2, 전기자기적합성(EMC) - 제3부: 한계값 - 제2절: 고조파 전류의 한계값

(기기의 입력전류 상당 16A 이하)

KS C IEC 61347-2-13, 램프 구동장치 제2-13부 :LED 모듈용 DC/AC 전원 구동장치에 대한

개별 요구사항

KS C IEC 61547, 조명기기 - 전자파 내성

KS C IEC 62031, 일반 조명용 LED 모듈 - 안전 요구사항

KS C IEC 62384, LED 모듈용 DC/AC 전원 제어장치 - 성능 요구사항

KS C CISPR 15, 전기자기적합성(EMC)- 조명기기, 유사기기 전기자기 장해 측정방법 및

측정의 한계값

KS C IEC 61347-1, 램프구동장치- 제1부: 일반 및 안전 요구사항

고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

3. 필요조건

3.1 재료

- FMB1-0135
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143049	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22PWSC-C0BB-60	90	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3125B	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	120mm X 235mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL_227.4x49.5x40mm, 1.2T	4	수림금속	대한민국

- FTB1-0135
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145262	반도체소자류 (LED포함)	RL-T12PWSC-C0BB-60	90	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3125B	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	120mm X 235mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL_231.4x48x34.3mm, 1.2T	4	수림금속	대한민국

- FMB2-0245
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143048	반도체소자류 (LED포함)	RL-T12PWSC-B0GS-60	180	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3125A	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	120mm X 235mm, 1.0T	4	원경전자	대한민국
	외 함	AL_227.4x49.5x40mm, 1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_530.4x49.5x40mm, 1.2T	2

- FTB2-0245
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145263	반도체소자류 (LED포함)	RL-T12PWSC-C0GS-60	180	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3125A	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	120mm X 235mm, 1.0T	4	원경전자	대한민국
	외 함	AL_231.4x48x34.3mm, 1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_534.4x48x34.3mm, 1.2T	2

- FMB3-0405
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143047	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1199.6x35x45.6mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_226.6mm	2

- FTB3-0405
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22148498	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1204.4x48x34.3mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_231.4x48x34.3mm, 1.2T	2

- FMB3-0455
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22313586	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1199.6x35x45.6mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_226.6x35x45.6mm,1.2T	2

- FTB3-0455
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22362915	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1204.4x48x34.3mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_231.4x48x34.3mm, 1.2T	2

- FMB3-0505
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145259	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1199.6x35x45.6mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_226.6x35x45.6mm,1.2T	2

- FTB3-0505
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22148496	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1204.4x48x34.3mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_231.4x48x34.3mm, 1.2T	2

- FMB4-0505
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22361639	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	262mm X 262mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_530.4x49.5x40mm, 1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_534.4x49.5x40mm, 1.2T	2

- FTB4-0505
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22361640	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	262mm X 262mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_534.4x48x34.3mm, 1.2T	4	수림금속	대한민국

.

- FTB3-0555
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145261	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	252	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	275mm X 235mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_1204.4x48x34.3mm,1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_231.4x48x34.3mm, 1.2T	2

- FMB4-0555
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145258	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	262mm X 262mm, 1.2T	4	에스앤테크	대한민국
	외 함	AL_530.4x49.5x40mm, 1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_534.4x49.5x40mm, 1.2T	2

- FTB4-0555
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22346631	반도체소자류 (LED포함)	GL-D2W2-CEE20	400	레이트론	대한민국
	컨버터	SRV-3270	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	120.6mm X 268mm, 1.0T	8	원경전자	대한민국
	외 함	AL_534.4x48x34.3mm, 1.2T	4	수림금속	대한민국

- FMB4-0805
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22346596	반도체소자류 (LED포함)	RL-T11PWSC-A0FT-60	400	레이트론	대한민국
	컨버터	SRV-3275	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	120.6mm X 268mm, 1.0T	8	원경전자	대한민국
	외 함	AL_530.4x49.5x40mm, 1.2T	2	수림금속	대한민국
		AL_534.4x49.5x40mm, 1.2T	2

- FMB3-04057D1KR2
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509746	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	216	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270D	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	574mm X 47.8mm, 1.0T	6	원경전자	대한민국
	외 함	AL_1141x70.2x42.3mm,1.0T	2	수림금속	대한민국
		AL_168x70.2x42.3mm,1.0T	2

- FMB3-04557D1KR2
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509745	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	216	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270C	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	574mm X 47.8mm, 1.0T	6	원경전자	대한민국
	외 함	AL_1141x70.2x42.3mm,1.0T	2	수림금속	대한민국
		AL_168x70.2x42.3mm,1.0T	2

- FMB3-05057D1KR2
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509744	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	216	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270B	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	574mm X 47.8mm, 1.0T	6	원경전자	대한민국
	외 함	AL_1141x70.2x42.3mm,1.0T	2	수림금속	대한민국
		AL_168x70.2x42.3mm,1.0T	2

- FMB4A-04057D1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509748	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270D	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	322mm X 14mm, 1.0T	3	원경전자	대한민국
	외 함	AL_468x70.2x42.3mm,1.0T	4	수림금속	대한민국

- FMB4A-04557D1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509747	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270C	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	322mm X 14mm, 1.0T	3	원경전자	대한민국
	외 함	AL_468x70.2x42.3mm,1.0T	4	수림금속	대한민국

- FMB4A-05057D1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509749	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270B	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	322mm X 14mm, 1.0T	3	원경전자	대한민국
	외 함	AL_468x70.2x42.3mm,1.0T	4	수림금속	대한민국

- FTB4-04057D1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509751	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3270D	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	537mm X 174mm, 1.2T	3	원경전자	대한민국
	외 함	AL_534.4x48x34.3mm, 1.2T	4	수림금속	대한민국

- FMB4-08065D1KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22514401	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	360	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRV-3280	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	522mm X 180mm, 1.2T	3	원경전자	대한민국
	외 함	AL_601 X 601mm, 1.2T	4	대신조명	대한민국

- FMB3E-03257E3KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22510890	반도체소자류 (LED포함)	RL-T13PWSC-A0ZY-60D	144	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	593.85 X 7mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL 1278x52x10.3mm, 1.0T	2	수림금속	대한민국
		AL 310x52x10.3mm, 1.0T	2

- FMB3E-03757E3KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22510887	반도체소자류 (LED포함)	RL-T13PWSC-A0ZY-60D	144	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	593.85 X 7mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL 1278x52x10.3mm, 1.0T	2	수림금속	대한민국
		AL 310x52x10.3mm, 1.0T	2

- FMB3E-03857E1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22510888	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT221MD5WAQ0S0	144	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	593.85 X 7mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL 1278x52x10.3mm, 1.0T	2	수림금속	대한민국
		AL 310x52x10.3mm, 1.0T	2

- FMB4E-03857E3KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22510894	반도체소자류 (LED포함)	RL-T13PWSC-A0ZY-60D	144	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	522 X 7mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL 612x52x10.3mm, 1.0T	4	수림금속	대한민국

- FMB4E-05057E1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509750	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT221MD5WAQ0S0	192	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3245	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	522 x 7mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL 612x52x10.3mm, 1.0T	4	수림금속	대한민국

- FMB4E-05557E3KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509743	반도체소자류 (LED포함)	RL-T13PWSC-A0ZY-60D	216	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3245	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	522 x 7mm, 1.0T	2	원경전자	대한민국
	외 함	AL 612x52x10.3mm, 1.0T	4	수림금속	대한민국

- HLC4A-055MXD1KR
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509742	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT221MD5WAQ0S0	240	삼성LED	대한민국
		SPMWHT221MD5WAV0S0	240
	컨버터	SRV-3270R	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Ø512 x 1.0T	8	에스앤테크	대한민국
	외 함	Ø552 x 14.7mm, 0.7T	1	김해테크	대한민국

3.2 형태

등기구의 일부분을 부착표면 안으로 매입하거나 부착면을 천장에 바로 부착하는 구조이다.

3.3 제조 및 가공

제조 공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내표준으로 정하고 완제품의     품질 수준이 자사 제품표준에 적합하도록 적정하게 관리 하고, 모델별 공정별 상세내용을     기재 하여야 한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

등기구에 사용한 컨버터의 출력선은 + 는 흰색, - 는 검정색으로 하며,

커넥터의 경우 반대로 끼울 수 없는 구조 이어야한다.

3.4.2 안전 성능

전기용품 안전관리법에 의한 안전인증 대상은 전기용품 안전인증을 받아야하며,

인증대상이 아닌 경우 이와 동등이상의 안전성능을 가져야한다.

3.4.3 제품 성능

성능은 4.2의 시험방법으로 시험 하였을 때 항목별로 다음과 같아야 한다.

(1) 점등특성

정격전압의 92%와 106%에서 각각 점등되어야 한다.

(2) 입력전력, 입력전류, 입력전압

표시 값의 ± 10% 이내이어야 한다.

(3) 역률

0.9 (5W 이하는 0.85) 이상 이어야 한다.

(4) 초기특성

LED 등기구를 졍격 주파수의 정격 전압을 인가하여 100시간 에이징 후 연색성,

색온도는 표1의 값 이상이어야 한다.

[표 1]

색온도(K)	색온도범위(K)	연색지수(Ra)
6500	7040～6020	75 이상
5700	6020～5310	75 이상
5000	5311～4745	75 이상
4500	4746～4260	75 이상
4000	4260～3710	75 이상
3500	3710～3220	75 이상
3000	3220～2870	75 이상
2700	2870～2580	75 이상

(5) 광학적 특성

[표 2]  『공공조달 최소녹색기준』

항 목	10W 이하	10W 초과 30W 이하	30W 초과 60W 이하	60W 초과 100W 이하	100W 초과
등기구효율	65 lm/W 이상	70 lm/W 이상	75 lm/W 이상	80 lm/W 이상	85 lm/W 이상
초기광속	정격광속의 95%이상
광속유지율	초기 광속 측정값의 90 % 이상
연색성	75 이상

3.5 마감 및 외관

(1) 통상 사용 시 안정하게 동작하고, 어떠한 위험도 주지 않도록 설계/제조 되어야 한다.

(2) 겉모양은 균열, 흠 또는 비틀림이 없어야 한다.

(3) 인체에 유해한 성분이 포함되지 않아야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 Lot로 한다.

4.1.2 검사방법 및 시료채취방법

4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q ISO 2859-1 계수치

샘플링 검사(S-2, AQL: 2.5%)에 따라 채취 한다.

4.1.3 검사방법

검사 방법은 다음 항목과 4.2항의 시험 방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면

그 Lot는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

(1) 점등특성

등기구를 -10℃와 40℃에서 미 점등 상태로 각각 1시간 동안 방치한 후 시험 전압에서

점등 되는지를 시험한다.

(2) 입력전력 및 입력전류

정격주파수의 정격전압을 인가하여 입력전력 및 입력전류를 측정한다.

(3) 역 률

측정입력전력

역률 = ----------------------------  × 100

정격전압×측정입력전류

(4) 초기특성

등기구를 정격주파수의 정격전압을 인가하여 100시간 에이징 후 초기 특성치를 측정한다.

(5) 광학적 성능 : KS 규격 및 공공조달 최소녹색기준에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

등기구의 무게 등을 감안하여 운반 또는 적재 시 손상이나 부식이 발생하지 않도록 적절한     방법으로 포장 하여야 한다.

5.2 표시사항

다음 사항 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않은 방법으로 명료하고 견고하게

표시 하여야 한다.

1) 인증번호, 인증마크

2)  모델명

3) 정격전압(V), 정격주파수 (Hz)

4) 정격 전력(W), 정격 전류(A)

5) 색온도(K)

6) 정격광속(lm)

7) 광효율(lm/W)

8)  역률

9)  동작온도

10)  정격수명시간

11) 원산지

12)  제조년월, 제조자명

13)  배선도(결선도)

14)  A/S 연락처

6. 용도 및 제원 등

6.1 용도

일반가정, 사무실, 학교, 관공서, 일반기업 등의 할로겐램프 등기구 대체용이며

실내용으로 사용 한다.

6.2 발주제원

이 규격이 정한 범위 내에서 제조자의 설계 및 수요자의 요구에 따른다.

6.3 제품 도면

규격명	제품도
FMB1-0135

규격명	제품도
FTB1-0135

규격명	제품도
FMB2-0245

규격명	제품도
FTB2-0245

규격명	제품도
FMB3-0405 FMB3-0455 FMB3-0505 FMB3-05557D1KO

규격명	제품도
FTB3-0405 FTB3-0455 FTB3-0505 FTB3-0555

규격명	제품도
FMB4-0505 FMB4-0555 FMB4-0555D1KR0 FMB4-0805

규격명	제품도
FMB4-08065D1KO

규격명	제품도
FTB4-0505 FTB4-0555 FTB4-04057D1KR

규격명	제품도
FMB3E-03257E3KR FMB3E-03757E3KR FMB3E-03857E1KR

규격명	제품도
FMB4E-03857E3KR FMB4E-05057E1KR FMB4E-05557E3KR

규격명	제품도
FMB3-04057D1KR2 FMB3-04557D1KR2 FMB3-05057D1KR2

규격명	제품도
FMB4A-04057D1KR FMB4A-04557D1KR FMB4A-05057D1KR

규격명	제품도
HLC4A-055MXD1KR