물 품 규 격 서

□ 품 명: LED 다운라이트 설비

(주) 삼진엘앤디

LED 다운라이트 설비 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용 범위

이 규격은 AC220V, 60Hz에서 일체형 또는 내장형 LED모듈 및 LED소자를 광원으로

사용하는 매입형 및 고정형 LED 등기구(이하 “등기구” 라 한다.)에 대하여 규정한다.

1.2 분류

세부품명	세부물품 분류번호	물품 식별번호	규격명	품질인증	용 도	인 도 조 건
LED 다운라이트설비	3911151502	22145260	DL06-0123	KS,환경표지	실내용	납품장소하차도
		22145257	DL06-0153	KS,환경표지
		22143053	DL06-0185	KS,환경표지
		22143054	DL08-0245	KS,고효율,환경표지
		22143055	DL08-0305	KS,환경표지
		22143056	DL08-0385	KS,고효율,환경표지
		22509756	DL06-01257S1KO	KS,고효율
		22509755	DL06-01557S1KO	KS,고효율
		22514407	DL06-01265S1KO	KS,고효율
		22514408	DL06-01565S1KO	KS,고효율
		22509754	DL06-01257D1KR1	KS,고효율,환경표지
		22509753	DL06-01557D1KR2	KS,고효율,환경표지
		22509752	DL06-01857D1KR3	KS,고효율
		22509741	DL06-02057D1KR0	KS,고효율
		22514405	DL08-02457S3KO	KS,고효율
		22514406	DL08-03857S3KO	KS,고효율

2. 적용자료 및 문서

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다.

발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는

최신판을 적용한다.

KS C 7653, LED 매입형 및 고정형 LED 등기구의 안전 및 성능요구사항

KS C IEC 60598-1, 등기구 - 제1부 일반요구사항 및 시험

KS C IEC 60598-2-1, 등기구 - 제2-1부 고정형 등기구 개발 요구사항

KS C IEC 60598-2-2, 등기구 - 제2-2부 매입형 등기구 개발 요구사항

KS C IEC 61000-3-2, 전기자기적합성(EMC) - 제3부: 한계값 - 제2절: 고조파 전류의 한계값

(기기의 입력전류 상당 16A 이하)

KS C IEC 61347-2-13, 램프 구동장치 제2-13부 :LED 모듈용 DC/AC 전원 구동장치에 대한

개별 요구사항

KS C IEC 61547, 조명기기 - 전자파 내성

KS C IEC 62031, 일반 조명용 LED 모듈 - 안전 요구사항

KS C IEC 62384, LED 모듈용 DC/AC 전원 제어장치 - 성능 요구사항

KS C CISPR 15, 전기자기적합성(EMC)- 조명기기, 유사기기 전기자기 장해 측정방법 및

측정의 한계값

KS C IEC 61347-1, 램프구동장치- 제1부: 일반 및 안전 요구사항

고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

3. 필요조건

3.1 재료

- DL06-0123
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145260	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22WWSC-COGS	54	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3220D	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-0153
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22145257	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22WWSC-COGS	70	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3220C	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-0185
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143053	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22PWSC-COBB-60	81	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3220A	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL08-0245
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143054	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22PWSC-COBB-60	110	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ148.8mm, 1.0T	1	에스앤테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ220.2 X 38.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL08-0305
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143055	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22PWSC-COBB	140	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238A	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ148.8mm, 1.0T	1	에스앤테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ220.2 X 38.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL08-0385
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22143056	반도체소자류 (LED포함)	RL-T22PWSC-COBB-60	180	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ148.8mm, 1.0T	1	에스앤테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ220.2 X 38.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01257S1KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509756	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	54	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220D	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01557S1KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509755	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	63	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220C	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01265S1KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22514407	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	30	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220D	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	98x98mm, 1.0T	1	원경전자	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01565S1KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22514408	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAP0S0	40	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220C	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	98x98mm, 1.0T	1	원경전자	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01257D1KR1
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509754	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	50	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220P3	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01557D1KR2
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509753	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	60	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220P2	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-01857D1KR3
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509752	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	80	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220P1	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ180.2 X 37.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL06-02057D1KR0
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22509741	반도체소자류 (LED포함)	SPMWHT521MD5WAQ0S0	80	삼성LED	대한민국
	컨버터	SRI-3220A	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	Φ119.8mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ184.1 X 36.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL08-02457S3KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22514405	반도체소자류 (LED포함)	RL-T25PWSC-B0FT-60	50	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	130 X 130mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ220.2 X 38.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

- DL08-03857S3KO
식별번호	부품(재료)명	부품(재료)번호 (모델,제원 등)	소요량/대	공급자	원산지
22514406	반도체소자류 (LED포함)	RL-T25PWSC-B0FT-60	80	레이트론	대한민국
	컨버터	SRI-3238	1	삼진엘앤디	대한민국
	PCB기판	130 X 130mm, 1.0T	1	에스엔테크	대한민국
	FRAME MOLD	Φ220.2 X 38.5(H)	1	선진솔루션	대한민국

3.2 형태

등기구의 일부분을 부착표면 안으로 매입하거나 부착면을 천장에 바로 부착하는 구조이다.

3.3 제조 및 가공

제조 공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내표준으로 정하고 완제품의     품질 수준이 자사 제품표준에 적합하도록 적정하게 관리 하고, 모델별 공정별 상세내용을     기재 하여야 한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

등기구에 사용한 컨버터의 출력선은 + 는 흰색, - 는 검정색으로 하며,

커넥터의 경우 반대로 끼울 수 없는 구조 이어야한다.

3.4.2 안전 성능

전기용품 안전관리법에 의한 안전인증 대상은 전기용품 안전인증을 받아야하며,

인증대상이 아닌 경우 이와 동등이상의 안전성능을 가져야한다.

3.4.3 제품 성능

성능은 4.2의 시험방법으로 시험 하였을 때 항목별로 다음과 같아야 한다.

(1) 점등특성

정격전압의 92%와 106%에서 각각 점등되어야 한다.

(2) 입력전력, 입력전류, 입력전압

표시 값의 ± 10% 이내이어야 한다.

(3) 역률

0.9 (5W 이하는 0.85) 이상 이어야 한다.

(4) 초기특성

LED 등기구를 정격 주파수의 정격 전압을 인가하여 100시간 에이징 후 연색성,

색온도는 표1의 값 이상이어야 한다.

[표 1]

색온도(K)	색온도범위(K)	연색지수(Ra)
6500	7040～6020	75 이상
5700	6020～5310	75 이상
5000	5311～4745	75 이상
4500	4746～4260	75 이상
4000	4260～3710	75 이상
3500	3710～3220	75 이상
3000	3220～2870	75 이상
2700	2870～2580	75 이상

(5) 광학적 특성

[표 2]  『공공조달 최소녹색기준』

항 목	10W 이하	10W 초과 30W 이하	30W 초과 60W 이하	60W 초과 100W 이하	100W 초과
등기구 효율	65 lm/W 이상	70 lm/W 이상	75 lm/W 이상	80 lm/W 이상	85 lm/W 이상
초기광속	정격광속의 95% 이상
연색성	75 이상
광속유지율	초기 광속 측정값의 90% 이상

3.5 마감 및 외관

(1) 통상 사용 시 안정하게 동작하고, 어떠한 위험도 주지 않도록 설계/제조 되어야 한다.

(2) 겉모양은 균열, 흠 또는 비틀림이 없어야 한다.

(3) 인체에 유해한 성분이 포함되지 않아야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 Lot로 한다.

4.1.2 검사방법 및 시료채취방법

4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q ISO 2859-1 계수치

샘플링 검사(S-2, AQL: 2.5%)에 따라 채취 한다.

4.1.3 검사방법

검사 방법은 다음 항목과 4.2항의 시험 방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면

그 Lot는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

(1) 점등특성

등기구를 -10℃와 40℃에서 미 점등 상태로 각각 1시간 동안 방치한 후 시험 전압에서

점등 되는지를 시험한다.

(2) 입력전력 및 입력전류

정격주파수의 정격전압을 인가하여 입력전력 및 입력전류를 측정한다.

(3) 역 률

측정입력전력

역률 = ----------------------------------  × 100

정격전압×측정입력전류

(4) 초기특성

등기구를 정격주파수의 정격전압을 인가하여 100시간 에이징 후 초기 특성치를 측정한다.

(5) 광학적 성능 : KS 규격 및 공공조달 최소녹색기준에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

등기구의 무게 등을 감안하여 운반 또는 적재 시 손상이나 부식이 발생하지 않도록

적절한 방법으로 포장 하여야 한다.

5.2 표시사항

다음 사항 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않은 방법으로 명료하고 견고하게

표시 하여야 한다.

1) 인증번호, 인증마크

2)  모델명

3) 정격전압(V), 정격주파수 (Hz)

4) 정격 전력(W), 정격 전류(A)

5) 색온도(K)

6) 정격광속(lm)

7) 광효율(lm/W)

8)  역률

9)  동작온도

10)  정격수명시간

11) 원산지

12)  제조년월, 제조자명

13)  배선도(결선도)

14)  A/S 연락처

6. 용도 및 제원 등

6.1 용도

일반가정, 사무실, 학교, 관공서, 일반기업 등의 할로겐 다운라이트 대체용이며

실내용으로 사용 한다.

6.2 발주제원

이 규격이 정한 범위 내에서 제조자의 설계 및 수요자의 요구에 따른다.

6.3 제품 도면

(1) 6인치 LED 다운라이트

규격명	제품도
DL06-0123
DL06-0153
DL06-0185
DL06-01257S1KO
DL06-01557S1KO

규격명	제품도
DL06-01265S1KO
DL06-01565S1KO

규격명	제품도
DL06-01257D1KR1
DL06-01557D1KR2
DL06-01857D1KR3

규격명	제품도
DL06-02057D1KR0

(2) 8인치 LED 다운라이트

규격명	제품도
DL08-0245
DL08-0305
DL08-0385

규격명	제품도
DL08-02457S3KO
DL08-03857S3KO