▣ 2015년도 소방시설 종합정밀점검 보완내역서 ▣

1. 대  상  물 : LF 서관

2. 점 검 일 자 : 2015. 2. 23  ~  2015. 2. 23 (1일간점검)

3. 점  검  자 : (주)신한소방 소방시설관리사 오 승 호 외 2인

소방시설 등의종류	지 적 내 역	지 적 위 치	보완대책	관련법령의규정 (화재안전기준)
소화 설비	옥내소화전 기동램프 선로 단선	-전체	▶보수요함	NFSC 102 제7조
	옥내소화전 앞 인테리어로 마감됨	-5층 B동 B구역 소화전	▶보수요함	NFSC 102 제7조
	알람밸브실 표지 수정 요함	-5층 A동 -4층 A동	▶부착요함	NFSC 103 제6조
경보 설비	감지기 누락	-4층 A동 완강기 있는실 -4층 B동 회의실 옆방	▶증설요함	NFSC 203 제7조
	감지기 LED 불량	-지하3층 차량관리실 왼쪽방	▶교체요함	NFSC 203 제7조
피난 설비	완강기함 누락	-4층 A소화전 창문쪽 구획된실	▶설치요함	NFSC 301 제4조
	완강기 표지 누락	-4층 A소화전 창문쪽 구획된실 -3층 B구역 상담실 5번	▶부착요함	NFSC 301 제4조
	피난구 유도등 작동 불량	-3층 A구역 E/V쪽 방화셔터 상부 -지하3층 9853지정석 창고 (중형)	▶교체요함	NFSC 303 제5조