LP가스 소형저장탱크 점검결과 보고

2019. 12.

서울소방재난본부 예방과

LP가스 소형저장탱크 점검결과 보고

가스사용이 증가하는 계절 대용량 가스사용시설 안전성 확보를 위하여 LP가스 소형저장탱크를 대상으로 유관기관 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

1		점 검 개 요

□ 기 간 : 2019. 10. 14. ~ 11. 29.(7주간)

□ 대 상 : 서울시 소재 소형저장탱크 설치업소 410개소

□ 점검방법 : 합동점검(자치구, 한국가스안전공사)

□ 주요 점검사항

○ 완성검사 및 정기검사 실시여부

○ 안전관리자 선임 및 가스사고배상책임보험 가입 여부

○ 저장탱크 주변 경계표시 및 가드레일 등 방호조치 적정성 여부

○ 저장탱크 주변 지반침하 및 균열 등 존치여부

○ 가스배관 관리상태 및 가스누출경보기(차단기) 정상작동 여부 등

2		점 검 결 과

□ 점검결과 : 부적합 48개업소 52개 지점

○ 표시기준 미비 21, 시설미비 11, 적치물 보관 10, 지반침하 3,         가스누출 2, 도색불량 2, 정기검사 미필 2, 보험미가입 1

○ 지적사항 및 조치내용(조치결과)

자치구	부적합 사항	개소	조치내용	비 고
강남구	시설미비(가스호스3m초과)	1	현지시정	시정완료
강남구	시설미비(접지선 미시공)	1	시정명령	시정중
강남구	시설미비(저장탱크 시설기준 부적합 )	1	시정명령	시정중
강동구	표시기준 미비	10	현지시정	시정완료
강동구	지반침하	1	현지시정	시정완료
구로구	시설미비(가스누출차단기 고장)	2	현지시정	시정완료
노원구	가스누출	1	현지시정	시정완료
도봉구	가스누출	1	현지시정	시정완료
마포구	저장탱크 주변 적치물	1	현지시정	시정완료
서대문구	지반침하	1	시정명령	시정중
서초구	변경완성검사 미필	1	과태료	부과완료
서초구	정기검사 미필	1	현지시정	시정완료
서초구	표시기준 미비	8	현지시정	시정완료
서초구	저장탱크 주변 적치물	5	시정명령	시정완료
서초구	지반침하	1	시정명령	시정완료
성동구	도색불량(배관)	1	현지시정	시정완료
성동구	표시기준 미비	1	현지시정	시정완료
송파구	표시기준 미비	1	현지시정	시정완료
송파구	저장탱크 주변 적치물	2	현지시정	시정완료
양천구	저장탱크 주변 적치물	2	현지시정	시정완료
양천구	표시기준 미비	1	현지시정	시정완료
은평구	시설미비(막음조치 미흡)	1	현지시정	시정완료
은평구	시설미비(방출관 없음)	1	현지시정	시정완료
은평구	책임보험 미가입	1	현지시정	시정완료
은평구	시설미비(패드높이 미확보)	1	현지시정	시정완료
종로구	시설미비(탱크지지대 매설)	3	시정명령	시정완료
종로구	도색 불량(배관)	1	시정명령	시정완료

○ 조치내용 : 과태료 1, 시정명령 13, 현지시정 38

○ 조치결과 : 시정완료 48, 시정진행 3, 과태료 부과 1(160만원)

○ 관련사진

개 선 전	개 선 후
탱크지지대 매설
미도색 구간	도색완료
배관도색 미비
적치물 존치 및 표시기준 미비

3		행 정 사 항

□ 지적사항 조치결과 진행중인 강남구청과 서대문구청에 대하여 부적합 사항 시정완료 시까지 지속적으로 안전관리토록 조치요청.  끝.