첨부10. 시정조치요구서

시 정 조 치 요 구 서
해당팀	슬러지재활용과	시정조치명		소각장 경유탱크실 환기상태 개선요망
작성자	권순회	시정조치요구		순환용 그릴 설치
지적사항			신설 경유탱크 전용실내 환기시설이 미흡하여 유증기로 인한 안전사고가 우려됨.
조치 요구 사항	벽면에 자연공기 순환용 그릴을 설치하여 내부공기를 순환시킴으로써 잠재적인 위험을 예방할 수 있음.
비고	※ 10일 이내에 조치결과를 통보할 것

첨부10. 시정조치요구서

시 정 조 치 요 구 서
해당팀	슬러지재활용과	시정조치명		건조기실 냉각시스템 보완
작성자	권순회	시정조치요구		냉각용 휀 추가 설치
지적사항			신설건조기 연속가동시 설비로부터 전도되는 열로 인해 여름철 실내 상부온도가 50℃이상까지 상승하여 근무자 현장작업시 건강상의 위해요소가 존재함.
조치 요구 사항	건조기동 옥상 개구부(천동)에 냉각용 휀을 추가로 설치하여 실내온도를 낮춤으로써 작업환경을 개선함.
비고	※ 10일 이내에 조치결과를 통보할 것