옥외 지상식, 지하식 소화전

납  품  지  침  서

서울특별시 수도자재관리센터

◉   목   차   ◉

1. 구매개요

2. 적용범위

- KS D 6024 본체 및 접합부의 재로 발췌

- KS D 4301 본체 및 플랜지의 재료 발췌

- KS D 4317 본체 및 내면 에폭시 수지분체 도장 발췌

3. 사용용도

4. 품명 및 규격

5. 제작방법 - 국민안전처고시 기준에 따를 것.

- 소화전 형식승인 및 제품검사의 기술기준(국민안전처고시 제2016 – 20호(2016. 1. 11)

6. 도장방법

7. 검사방법

8. 인도조건

9. 하자기간

1. 구매개요

1) 건    명 :  옥외 지상식, 지하식 소화전구매

2) 자재용도 : 수도사업소에서 시행하는 상수도공사용 자재

3) 규격 및 사양

○ KS D 4308, KS D 4311, KS D 4317, 규격 인증을 획득한 제품

○ 도장재  에폭시 수지 분체도장

4) 구매 품명 및 예정물량

품 명	규 격	연간단가 계약수량
지상식(일반형) 소화전	100mm	445
지하식(일반형) 소화전	100mm	565
합계		1,010

5) 납품기한 : 2018년(매회 납품지시일로 부터 60일이내)

6) 납품장소 : 서울특별시 동작구 노들로 734(노량진동 2-3) 서울특별시                   수도자재관리센터

2. 적용범위

◦ 본 지침서는 서울특별시에서 사용하는 옥외소화전[지상식(일반형),지하식] 제작에 한하여 적용한다.

◦ 본 지침서는 옥외소화전[지상식(일반형),지하식]의 재질, 규격, 품질, 시험, 검수, 운반 및 납품에 대하여 적용한다.

3. 사용용도

◦ 본 물품은 서울시 소방방재본부 에서 상수도사업본부에 의뢰한

소방 용수 시설 보수 및 신설공사에 소요되는 자재이다.

4. 품명 및 규격

품명	규격	비고
덕타일주철(GCD450) 옥외소화전 지상식(일반형)	100A(B형쌍구) 100*1425(H2)*65*65	소방용수시설 보수 및 신설공사용
덕타일주철(GCD450) 옥외소화전 지하식	100A(F형)*단구 100*65	소방용수시설 보수 및 신설공사용

5. 제작방법

◦ 본 물품은 소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준[ 소방방재청고시 제2016-20호(2016.1.11.)] 및 옥외소화전(지상식, 지하식 ) 제작시방서의 부도 및 치수 등에 적합하게 제작되어야 한다.

단, 몸통(본체) 및 플렌지의 재료는 덕타일주철(GCD450)로 KS D4311 또는 KS D4308 그 이상의 재료를 사용하여야 하며, 지하식소화전의 밸브대는 STS304(스테인레스강봉)또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 스테인레스 재료를 사용하여야 한다.

▶ 플랜지 볼트체결구 4개 → 8개로 개선

▶ 볼트체결구멍 : 하부 - 8개,,  상부 - 4개

중간플랜지부

- 표시사항

‣본체 보이는 위치에 2mm이상 양각(후렌지 제외)으로 표기한다

‣원산지표기는 「한국산」으로 표기한다

- 볼트․너트는 용융도금(동등이상)을 한다

- 지하식 캡 치수는 [위32±0.5, 아래38±0.5]로 한다

- 지상식(일반형,연장형포함) 소화전 상부와 하부의 중간 연결플랜지

중 하단플랜지에는 45˚간격으로 8개의 볼트체결구로 가공하고,

상부플랜지 및 볼트 체결구 직경 등은  종전 형식기준에 적합하게

가공하여 제작하여야 한다

- 지상용 소화전은 지면으로부터 길이 600 mm 이상 매몰될 수 있어야          하며, 지면으로부터 높이 500mm ~ 1,000mm 노출될 수 있는 구조          이어야 한다.

6. 도장방법

◦ 옥외소화전(지상식일반형)

- 소화용수에 의한 부식 방지를 위해 밸브통의 내․외면에 에폭시수지 분체도장을 한다.

o 옥외소화전(지하식)

- 소화용수에 의한 부식 방지를 위해 윗 본체 아래(물과 접하는 부분) 본체의 내.외면에 에폭시 수지 분체 도장을 한다.

o 에폭시수지 분체도장 도막두께는 내면(접수부) 0.3mm이상,    외면(비접수부) 0.15mm이상이 되어야 한다.

7. 검사방법

◦ 한국소방검정공사의 옥외소화전 형식승인 및 검정기술기준(KOFEIS 0704)에 명시된 검사를 실시하여야 한다.

- 수압시험(내압20㎏/㎠, 디스크누설15㎏/㎠)

◦ 재료시험에 적합하여야 한다

- 재질검사 : 샘플 채취후 공인기관 시험의뢰

- 검사기준 : KSD4311(덕타일주철관), KSD4308(덕타일주철이형관)

KSD4317(에폭시수지분체도장)

8. 인도조건 : 납품장소 하차도(본체 플랜지면은 지면방향 포장 납품)

9. 하자기간 : 납품 검사일로 부터 3년. 끝.