시 정 보 완 사 항

O2모텔

소방시설 종류		지 적 사 항	보완사항	관련 법규
경보설비	자동화재 탐지설비	1) 지하1층 보일러실 내 차동식감지기 챔버탈락(1EA) 2) 2층/3층 계단 연기감지기 작동불량	정비 요함 정비 요함	NFSC 203 제 7 조 NFSC 203 제 7 조
피난설비	유도등	1) 지하1층 내부 피난구유도등 점등불량 (2EA – 소형) -> (중형)으로 교체요함 2) B1층↓/1층↑ 계단통로유도등 점등불량 3) 4층 503호 앞 복도 피난구유도등 점등불량 (소형,한방향,양면형)	정비 요함 정비 요함 정비 요함	NFSC 303 제 5 조 NFSC 303 제 6 조 NFSC 303 제 5 조