[별 첨]
소방시설 점검 지적사항
1. 대상: PMK빌딩					점검기간 : 2015.06.10 (수)
설 비 명	위 치	지 적 사 항				조 치	비 고
경 보 설 비 (자동화재탐지설비)	16층	E/V1호기 앞 연기감지기 작동 불량				교체요망	NFSC 203 제7조 (감지기)
	6 층	접견실2 우측 차동식감지기 작동 불량				교체요망	NFSC 203 제7조 (감지기)
	〃	탕비실 내 창고 차동식감지기 작동 불량				교체요망	NFSC 203 제7조 (감지기)
	지하1층	B1F~B2F 비상계단 측 연기감지기 작동 불량				교체요망	NFSC 203 제7조 (감지기)
	지하3층	E/V 앞 좌측 연기감지기 작동 불량				교체요망	NFSC 203 제7조 (감지기)
피 난 설 비 (유 도 등)	3 층 ~2 층	계단 통로유도등 예비전원(배터리) 불량				보수요망	NFSC 303 제9조 (유도등의 전원)
	지하3층	주차장~ E/V 출입구 위 피난구유도등(중형) 예비전원(배터리) 불량				보수요망	NFSC 303 제9조 (유도등의 전원)
		- 이 하 여 백 -