서울特別市 保健環境硏究院報 第41號	(2005)

Report of S.I.H.E., 41:310～321	(2005)

서울시 다중이용시설의 실내공기질 특성에 관한 연구

소음진동팀

류인철․이호찬․이지영․고현욱․서광석․한규문

이상수․전재식․엄석원․신정식․김민영

Characterization of Indoor Air Quality in Public Facilities in Seoul

Noise and Vibration Team

In-cheol Ryu, Ho-chan Lee, Ji-young Lee, Hyeon-wook Ko,

Kwang-suk Seo, Gyu-mun Han, Sang-su Lee, Jae-sik Jeon,

Seok-won Eom, Jung-sik Shin and Min-young Kim

Abstract

In recent years, more and more people have started to recognize the importance of indoor air environment. A new word called SHS(Sick House Syndrome) has been increasingly used in Korea. This study was performed to investigate the characteristics of indoor air quality(IAQ) in 319 public facilities in Seoul, from March to December, 2005. The collected samples are such as PM10, HCHO, CO, CO2, and TVOC(Total Volatile Organic Compounds) to analyze pollution level in indoor air quality and measured by the IAQ standard method of Ministry of Environment in Korea(M.E.K). As the results of the survey, PM10, HCHO, CO2, CO, and TVOC ranged from 6.0 to 226.2 ㎍/㎥(mean, 71.4 ㎍/㎥), from 9.6 to 110.9 ㎍/㎥(mean, 17.8 ㎍/㎥), from 434.0 to 1120.0 ppm(mean, 434.0 ppm), from 0.4 to 17.3 ppm(mean, 3.2 ppm), and from 86.9 to 1,914.9 ㎍/㎥(mean, 399.5 ㎍/㎥), in 319 public facilities, respectively. PM10, HCHO, CO2, CO of them were less then IAO standards of Korea. The concentration of TVOC in large stores was higher than IAO standards(500 ㎍/㎥)of Korea. Moreover, this study was for investigation a part of indoor air quality in public facilities. It means that this study can,t represent for all of public facilities. Therefore, we will investigate continuous indoor air quality in public facilities.

Key words  :  IAQ(Indoor Air Quality), TVOC(Total Volatile Organic Com-pounds), SHS(Sick House Syndrome), public facilities, PM10(particulate matter less than 10 micro meter), formaldehyde(HCHO)

서  론

현대 사회는 인구의 증가와 함께 각종 산업이 급격하게 발달되어 왔지만, 부수적으로 많은 환경오염의 문제점이 제시되고 있으며, 특히 일상생활 중 대부분의 시간을 여러 형태의 실내공간에서 생활하기 때문에 우리에게 실내 환경은 더욱 중요한 의미를 지니고 있다. 국제적으로는 미국환경청(EPA)이 실내공기오염의 심각성과 인체위해성에 대한 사람들의 무관심을 경고하였으며 가장 시급히 처리해야 할 환경문제로 발표하였다. 국내에서도 실내공간에서의 실내공기질 및 인체 영향에 대한 중요성이 새로운 환경 문제로 대두되고 있다. 그동안 환경오염과 관련된 의제는 주로 수질오염, 대기오염, 토양오염 및 폐기물오염 등과 같이 외부 환경오염에 대한 저감을 위해 치중하여 왔으나, 최근 실내에서 생활하는 시간이 많아짐에 따라 실내 공기질에 대한 관심도가 점차 높아지고 있다. 현대 도시인의 경우 대부분의 일상생활 중 약 80% 이상의 시간을 실내에서 생활하게 됨으로써 쾌적한 실내환경에 대한 인식이 새롭게 부각되기 이르렀다(1-3). 실내환경 문제는 인간 활동에 의해 발생되는 각종 오염물질들이 실내로 방출되어 실내환경을 오염시키는 현상 즉, 실내오염에 의한 문제라 할 수 있다. 실내공기 중에는 물리적, 화학적 및 생물학적으로 다양한 오염물질이 존재할 가능성이 있으며, 이러한 오염물질들은 인간의 활동, 외부공기의 유입, 건물의 노후화, 건축자재, 담배연기, 페인트, 각종 가구 등과 같은 복합적인 배출원에 기인하므로 그 배출량 역시 오염물질에 따라 상당한 편차를 나타내는 것으로 알려져 있다. 실내공기를 오염시키는 물질에는 미세먼지, 포름알데히드, 일산화탄소, 이산화탄소, 이산화질소, 오존, 총부유세균, 휘발성유기화합물(VOCs), 라돈, 석면 등이 있다. 이러한 실내공기 오염물질들은 건물의 실내에서 많은 시간을 보내면서 야기되는 일명 빌딩증후군이라고 불러지는 현대병을 유발하게 되며, 증상은 두통, 안질, 기관지염, 호흡기질환, 빈혈 등을 유발하며 물질에 따라서 발암성을 일으키는 원인 중에 하나로 밝혀지고 있다(1～3). 최근 국민들의 환경에 대한 인식이 향상됨에 따라 실내공기질에 대한 높은 관심도를 나타내고 있으며, 또한 환경부에서는 ｢다중이용시설등의 실내공기질 관리법｣을 2003년 5월 29일 제정하여, 2004년 5월 30일부터 시행하고 있다. 그러나 이들 관리법의 대상시설에 대한 실내공기질의 연구조사 자료는 매우 미약한 수준이다. 따라서 본 연구에서는 서울시에 위치한 다중이용시설을 대상으로 ｢다중이용시설등의 실내공기질 관리법｣에서 제시하는 대상시설 중에서 10가지의 오염물질 중 미세먼지, 포름알데히드, 일산화탄소, 이산화탄소 및 총휘발성유기화합물에 대한 조사결과를 바탕으로 중점관리 대상시설 및 저감대책, 주요 오염물질은 무엇이며 이에 대한 방지대책을 제시함으로써 향후 국가 및 서울시 실내공기질 개선관리 대책에 기초 자료를 제시하고 이를 토대로 지속적인 실내공기질의 개선을 통하여 쾌적한 삶의 질을 개선하고자 한다.

연구방법

1. 연구대상 및 기간

본 연구의 기간은 2005년 3월부터 12월까지 서울시에 위치한 16개 다중이용시설 중 대규모점포, 실내주차장, 의료기관, 찜질방, 지하역사, 지하도상가, 도서관, 국․공립보육시설, 박물관, 장례식장등 10개의 대상시설에서 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에서 제시하는 실내공기질 유지기준 물질 중 미세먼지(PM10), 이산화탄소(CO2), 일산화탄소(CO), 포름알데히드(HCHO) 및 권고기준 물질 중 총휘발성유기화합물(TVOC)를 각 대상 시설의 대표성을 갖는 지점에서 조사하였다. 표 1에 연구 조사대상 시설의 물리적 특성 및 시료채취위치를 나타내었다.

2. 연구방법

1) 시료채취 항목

「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」유지기준 항목인 미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 포름알데히드 및 권고기준 항목 중 총휘발성유기화합물(TVOC)을

Table 1. Sample site and characteristics of public facilities
Public facilities	Sampling site	Sampling number	Sampling site No.	Type of ventilation
Indoor parking	Center of indoor parking	100	201	Mechanical
Subway station	Waiting room, platform	70	159	Mechanical
Large stores	Center of counter, stores room	54	108	Mechanical
Hospital	Center of lobby, hospital room	38	76	Mechanical
Steamer room	Center of lobby, steamer room	28	56	Mechanical
Underground shopping	Center of shopping center	7	14	Mechanical
Library	Center of counter	7	14	Mechanical
Children room	Center of children room	6	12	Natural
Funeral room	Center of lobby	5	10	Natural
Museum	Center of lobby	4	8	Mechanical

측정하였다.

2) 시료채취 조건 및 위치

시료채취는 해당시설의 실제 운영조건과 동일하게 유지하고 있는 일반환경 상태에서 측정하였다. 시료채취 위치는 환기시설의 위치, 시설 이용자의 다수여부, 오염물질 발생원의 분포, 실내기류 분포, 공기질의 대표성 등을 고려하여 다음과 같이 실내공기질 공정시험방법의 선정방법에 의하여 선정하였다.

(1) 시료채취 위치는 원칙적으로 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되는 곳을 선정하였다.

(2) 시료채취는 인접지역에 직접적인 발생원이 없고, 대상 시설의 내벽, 천정 및 바닥표면으로부터 1 m 이상 떨어진 곳을 선정하였으며, 바닥면으로부터 1.2～1.5 m 범위에서 수행하였다.

3) 채취지점수(측정지점수)

대상시설의 측정지점은 2개소 이상으로 하는 것을 원칙으로 하였으며, 건물의 규모와 용도에 따라 불가피한 경우에는 측정지점을 3곳에서 시료채취를 하여 분석 하였다.

4) 시료채취방법 및 채취시간

측정방법 및 시료분석은 현재 제정 공포된 실내공기질 공정시험방법을 근거로 하여 측정 분석 하였다.

시료채취는 주간시간대 오전 8시～오후 7시에 실시하는 것을 원칙으로 하였다. 대상시설에서의 오염물질별 시료채취방법 및 채취시간은 표 2와 같다(4).

결  과

1. 항목에 따른 실내공기오염 농도

연구대상 다중이용시설의 전체 대상시설 실내에서 조사된 오염물질별 평균농도, 최대, 최소 및 표준편차는 표 3에 제시하였다.

10개 대상시설에서 대상시설별 오염물질의 평균농도 및 표준편차는 표 4에 제시하였다.

1) 미세먼지(PM10)

Table 2. Sampling method and equipments
Pollutants	Method	Sampling method ＆ Equipment
HCHO	Catridge(DNPH- Coated C18 Catridge)	․Sampling rate 1,000 mL/min, sampling time 30 min ․Sampling time between AM 11 and PM 15 ․HPLC-UV(360 nm) ․Model : FP-30, SIBATA-MPΣ100
PM10①	Mini volume Air Sampling Method	․Sampling rate 5 ℓ/min, sampling time 8 hr ․Sampling time between AM 10 and PM 19 ․Model : AIR metrics Mini volume Air Sampler
CO	NDIR②	․Sampling rate 1,000 mL/min, sampling time 1 hr ․Sampling time between AM 11 and PM 15 ․Model : KIMOTO(ZRG)
CO2
TVOC	GC/MS Thermal desorption	․Sampling rate 100 mL/min, sampling time 30 min ․Sampling time between AM 11 and PM 15 ․Model : SIBATA-MPΣ30, Tenax tube(Perkin Elmer) GC-2010(SIMADZU),GC/MS-QP2010(SIMADZU)
① 지하역사 및 지하역사와 연결된 지하도상가에서 미세먼지(PM10)는 24시간 측정하였다 ② NDIR(Non Dispersive Infrared method)

미세먼지는 대기중에 오랫동안 떠다니면서 기도를 통해 체내에 들어와 폐 깊숙이 안착하여 각종 호흡기질환 및 심폐질환으로 인한 수명단축과 시정(visibility)감소의 원인으로 작용하여 건강에 직․간접적인 피해를 주고 있다. 최근 물질의 연소과정에서 생성된 미세먼지가 여러 가지 유해물질을 포함하고 있어 이에 대한 대책이 시급하기 때문에 총부유먼지(TSP)보다 미세먼지의 중요성이 강조되고 있다. 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 유지기준으로 지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실,

Table 3. Summary of indoor air quality(n=658), TVOC(n=69)
	Maximum value	Minimum value	Mean	Standard deviation
PM10(㎍/㎥)	226.2	6.0	71.4	40.8
HCHO(㎍/㎥)	110.9	9.6	17.8	13.4
CO2(ppm)	1,120.0	434.0	566.0	109.5
CO(ppm)	17.3	0.4	3.2	2.1
TVOC(㎍/㎥)	1,914.9	86.9	399.5	353.9

공항시설중

Table 4. Mean concentration of indoor air quality in public facilities in Seoul
	PM10(㎍/㎥)			HCHO(㎍/㎥)			CO2(ppm)			CO(ppm)			TVOC(㎍/㎥)
	Mean	S. D.		Mean	S. D.		Mean	S. D.		Mean	S. D.		Mean	S. D.
Indoor parking	73.8	39.4		14.2	6.9		543.1	85.7		4.6	2.8		359.8	271.1
Subway station	106.4	34.3		12.1	0.8		527.0	64.2		2.8	1.0		310.7	247.0
Large stores	48.8	31.2		25.2	22.0		588.9	117.8		2.7	1.6		668.1	530.2
Hospital	45.6	26.2		17.8	12.5		627.8	147.6		2.5	1.2		280.4	114.5
Steamer room	57.4	28.8		31.7	18.9		609.2	122.4		3.0	1.3		-	-
Underground shopping	59.7	27.7		22.1	18.9		585.0	106.3		2.2	0.7		-	-
Library	46.3	25.6		18.0	11.6		650.2	161.0		1.7	1.3		-	-
Children room	61.9	35.4		15.3	4.9		606.6	126.2		1.9	1.0		308.3	135.9
Funeral room	58.7	50.6		17.3	4.2		548.5	76.4		2.2	0.9		230.3	20.8
Museum	36.9	12.1		14.1	2.8		584.5	142.4		2.1	1.4		-	-

여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관, 박물관, 미술관, 장례식장, 찜질방, 대규모점포에 대해서는 150 ㎍/㎥ 이하, 의료기관, 국․공립보육시설, 노인요양시설, 산후조리원에 대해서는 100 ㎍/㎥ 이하, 실내주차장에 대해서는 200 ㎍/㎥ 이하로 정하고 있다. 본 연구에서 표 3, 4의 측정결과를 살펴보면 미세먼지(PM10)의 경우 전체대상시설에서 평균 71.4 ㎍/㎥, 6.0～226.2 ㎍/㎥의 농도범위를 나타내었다.

대상시설별로는 그림 1과 같이 지하역사〉실내주차장〉국․공립보육시설〉지하도상가〉장례식장〉찜질방〉대규모점포〉도서관〉의료기관〉박물관 순으로 미세먼지 농도의 측정결과를 나타내었다. 대부분의 측정지점에서 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 명시된 실내공기질 기준치보다 낮은 수치를 나타내었으며. 가장 높은 농도를 보인 곳은 지하역사로 226.2 ㎍/㎥이며, 대상시설별로는 지하역사 15지점, 의료기관 3지점, 찜질방 1지점, 국․공립보육시설 3지점에서 국가기준을 초과하였다. 미세먼지가 인체에 미치는 영향은 100 ㎍/㎥에서 1년 동안 폭로시 만성기관지염 유발율 증가를 나타나며(3), 재실자의 건강상에 문제를 야기할 뿐만 아니라 호흡기 계통에 많은 영향을 줄 것으로 예상되므로 지하역사 등에서는 지속적이고 체계적인 실내공기질에 대한 관리가 필요하다.

Fig. . Concentration of PM10 in public facilities.

2) 포름알데히드

포름알데히드는 주로 피혁, 합성수지 제조시, 접착제 등에 많이 사용되며, 일반주택 및 공공건물에 사용되는 단열재 등의 건축자재에서 많이 발생되고 또한 실내가구의 칠, 흡연, 생활용품, 접착제, 의약품 등에서도 배출된다. 인체에 미치는 영향으로 포름알데히드는 발암성을 가지고 있으며, 눈, 코, 목 등을 자극하고 장시간 노출시 기침, 설사, 구토 등을 유발한다. 다중이용시설등의 실내공기질관리법에 포름알데히드의 유지기준은 120 ㎍/㎥로 명시되어 있다.

본 연구에서 측정된 포름알데히드 농도는 전체의 측정지점에서 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 명시된 실내공기질 기준치보다 낮은 수치를 나타내었으며, 표 3, 4의 측정결과를 살펴보면 포름알데히드(HCHO)의 경우 전체대상시설에서 평균 17.8 ㎍/㎥, 9.6～110.9 ㎍/㎥의 농도범위를 나타내었다. 가장 높은 농도를 보인 곳은 대규모점포에서 110.9 ㎍/㎥이며, 대상시설별로는 그림 2와 같이 찜질방〉대규모점포〉지하도상가〉도서관〉의료기관〉장례식장〉국․공립보육시설〉실내주차장〉박물관〉지하역사 순으로 포름알데히드 농도의 측정결과를 나타내었다.

Fig. . Concentration of HCHO in public facilities.

3) 이산화탄소(CO2)

무색, 무미, 무취의 기체로서 이산화탄소는 대기 중에 대략 400 ppm의 일정농도로 존재하고 있으며, 주로 실내공기질 또는 환기상태의 척도로 사용되고 일산화탄소와 함께 중요한 실내공기 오염물질 중의 하나로 취급되고 있다. 다중이용시설등의 실내공기질관리법에 이산화탄소의 유지기준은 1,000 ppm으로 명시되어 있다.

본 연구에서 측정된 이산화탄소 농도는 대부분의 측정지점에서 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 명시된 실내공기질 기준치보다 낮은 수치를 나타내었으며, 표 3, 4의 측정결과를 살펴보면 이산화탄소 경우 전체대상시설에서 평균 566.0 ppm, 434.0～1,120.0 ppm의 농도범위를 나타내었다. 가장 높은 농도를 보인 곳은 의료기관에서 1,120.0 ㎍/㎥이며, 대상시설별로는 의료기관 2지점, 도서관 1지점에서 국가기준을 초과하였다. 대상시설별로는 그림 3과 같이 도서관〉의료기관〉찜질방〉국․공립보육시설〉대규모점포〉지하도상가〉박물관〉장례식장〉실내주차장〉지하역사 순으로 이산화탄소 농도의 측정결과를 나타내었다.

4) 일산화탄소(CO)

일산화탄소(CO)는 난방, 자동차, 주방연료, 흡연 등의 연소과정에서 산소의 공급이 부족할 경우 불안전연소에 의해 주로 발생되며, CO는 산소보다 헤모글로빈과 친화력이 강하여 인체에 대해서는 급성 또는 만성중독의 위험을 야기하는 것으로 알려져 있다. 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 유지기준으로 지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 공항시설중 여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관, 박물관, 미술관, 장례식장, 찜질방, 대규모점포, 의료기관, 보육시설, 노인요양시설, 산후조리원에 대해서는 10 ppm 이하, 실내주차장에 대해서는 25 ppm 이하로 정하고 있다. 본 연구에서 표 3, 4의 측정결과를 살펴보면 일산화탄소의 경우 전체대상시설에서 평균농도 3.2 ppm, 0.4～17.3 ppm의 농도범위를 나타내었다. 대상시설별로는 그림 4와 같이 실내주차장〉찜질방〉지하역사〉대규모점포〉의료기관〉장례식장, 지하도상가〉박물관〉국공립보육시설〉도서관 순으로 일산화탄소 농도의 측정결과를 나타내었다. 대부분의 측정지점에서 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 명시된 실내공기질 기준치보다 낮은 수치를 나타내었으며. 가장 높은 농도를 보인 곳은 실내주차장 17.3 ppm이며, 대상시설별로는 대규모점포 1지점에서 국가기준을 초과하였다.

Fig. 3. Concentration of CO2 in public facilities.

Fig. 4. Concentration of CO in public facilities.

5) 총휘발성유기화합물(TVOC)

실내에서 발생되는 총휘발성유기화합물(TVOC)은 담배연기, 건축재료 세탁용재, 페인트, 살충제 등과 난방과정에서 석탄, 석유 연소 시에도 발생된다. 체내 흡수는 호흡에 의해 주로 이루어지며 흡입 후 체내 남아 있는 양은 40～60%이며 흡인량은 육체적 활동량에 따라 좌우된다. 피부, 눈, 목을 자극하며 피부와 접촉하여 탈지작용을 일으키며 고농도에 노출될 경우 마비상태에 빠지거나 사망하기도 한다. 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 권고기준으로 지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 공항시설중 여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관, 박물관, 미술관, 장례식장, 찜질방, 대규모점포에 대해서는 500 ㎍/㎥ 이하, 의료기관, 보육시설, 노인요양시설, 산후조리원에 대해서는 400 ㎍/㎥ 이하, 실내주차장에 대해서는 1,000 ㎍/㎥ 이하로 정하고 있다.

본 연구에서 표 3, 4의 측정결과를 살펴보면 TVOCs의 경우 전체대상시설에서 평균농도 399.5 ㎍/㎥, 86.9～1,914.9 ㎍/㎥의 농도범위를 나타내었다. 본 연구의 측정결과 총휘발성유기화합물의 농도는 다른 연구자 보다 높게 나타났으며, 이는 각 대상시설별 측정 자료수가 충분하지 않아 각 대상시설의 대표 값으로 볼 수 없을 것이다. 공동주택(4년 이상)의 총휘발성유기화합물의 농도 648.0 ㎍/㎥ 보다는 낮은 농도로 보여 졌다(9). 대상시설별로는 그림 5와 같이 대규모점포〉실내주차장〉지하역사〉국․공립보육시설〉의료기관〉장례식장 순으로 TVOC 농도의 측정결과를 나타내었다. 일부 대상시설에서의 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에 명시된 실내공기질 기준치보다 높은 수치를 나타내었으며, 가장 높은 농도를 보인 곳은 대규모점포로 1,914.9 ㎍/㎥이며, 대상시설별로 기준초과는 지하역사 3지점, 실내주차장 1지점, 대규모점포 6지점, 국․공립보육시설 1지점에서 국가기준을 각각 초과하였다. 이러한 대상시설은 환기 및 관리가 특별히 수행되어야 할 것이다. 이러한 측정 결과는 사용된 건축재료와 각종 오염물질인 담배연기, 건축재료 세탁용재, 페인트, 살충제 등의 영향에 의한 것으로 추정되며, 향후 이에 대한 추가 조사연구 및 특별한 관리가 바람직한 것으로 판단된다.

Fig. . Concentration of TVOC in public facilities.

2. 대상시설의 건축년도에 따른 조사대상물질의 변화량

조사대상건물의 건축년도와 조사대상 오염물질의 농도와 관련성을 조사하기 위해 건물의 건축년도와 오염물질의 상관성을 고찰하였다. 건물의 노후화에 따른 오염물질의 농도 변화는 PM10는 건물이 오래될수록 양의 관계가 있는 것으로 조사 되었으며, HCHO, TVOC는 건물이 오래될수록 감소하는 음의 상관성을 나타냈으나, 모두 통계적으로 유의한 결과를 나타내지는 않았다.

통계적으로 유의하지는 않았으나 미세먼지(PM 10)의 농도는 건축년도에 따라 증가하는 것으로 조사되었다. 구건물의

Table 5. Comparsion of air quality pollutants of construction year
	Building years	Mean	S. D.	p-value*
PM10(㎍/㎥)	building before 1995	73.8	44.0	0.124
	building after 1995	65.3	37.1
HCHO(㎍/㎥)	building before 1995	16.5	11.1	0.021
	building after 1995	19.0	15.3
CO2(ppm)	building before 1995	580.5	119.1	0.001
	building after 1995	551.4	97.2
CO(ppm)	building before 1995	3.1	1.7	0.070
	building after 1995	3.4	2.4
TVOC(㎍/㎥)	building before 1995	296.3	206.6	0.047
	building after 1995	550.3	462.8
*p<0.05

실내공기 중 미세먼지 농도(73.8±44.0 ㎍/㎥)가 신건물 실내공기 중 미세먼지 농도(65.3±37.1 ㎍/㎥)보다 높은 것으로 나타났다. 이는 건물이 노후화됨에 따라 건축자재 등에서 먼지가 발생되어 실내공기중의 미세먼지가 증가된 것으로 여겨진다. 반면 HCHO 및 TVOC는 미세먼지와 반대로 건물이 노후화 될수록 실내공기중의 농도는 감소하는 결과를 나타내었다. 포름알데히드 및 TVOC는 구건물의 실내공기 중 HCHO(16.5±11.1 ㎍/㎥) 및 TVOC(296.3± 206.68 ㎍/㎥)가 신건물의 실내공기 중 HCHO (19.0±15.3 ㎍/㎥) 및 TVOC(550.4±462.8 ㎍/㎥)보다 낮은 농도를 나타내었다. 이는 신건물의 실내공기 중 HCHO 및 TVOC 농도가 높다는 이전의 연구결과와 유사한 결과로 나타내었다(6, 10, 11).

이러한 결과를 보다 정확히 검정하기 위해 1995년을 기준으로 구분하여 구건물과 신건물로 실내공기 중 오염물질에 대한 농도 차이를 비교하여 표 5에 나타냈다.

고  찰

이 연구는 환경부의 「다중이용시설등의 실내공기질관리법」의 시행에 있어 서울시에 위치한 다중이용시설 관리법에서 제시하고 있는 5가지의 유지기준 오염물질(미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 포름알데히드, 총부유세균)중 미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 포름알데히드 및 5가지의 권고기준 오염물질(석면, 라돈, 오존, 이산화질소, TVOC) 중 TVOC 에 대한 실내공기질 오염도조사를 실시하였다. 유지기준 중 총부유세균은 일부 대상시설의 제외항목으로 측정 자료가 충분치 않아 검토를 하지 않았다.

표 6은 대상시설별로 국가기준 초과 지점수를 나타낸 것으로 대상시설별로는 지하역사에서 미세먼지(15지점), TVOC(3지점)이 초과되었고 총초과율은 11.3%(18/159), 대규모점포에서 일산화탄소(1지점). TVOC(6지점)이 주로 초과되었고 총초과율은 6.4%(7/108), 의료기관은 미세먼지(3지점), 이산화탄소(2지점)이 초과되어 총초과율은 6.6%(5/76), 국․공립보육시설은 미세먼지(3지점), TVOC(1지점)이 초과되어 총초과율은 33.3 %(4/12)이 주로 초과되었다. 따라서 중점관리 대상시설별로는 지하역사, 국공립보육시설, 대규모점포 및 의료기관으로 환기를 주기적으로 하여 가스상물질을 제거하고 정기적인 물청소를 통하여 입자상물질을 제거하여야 할 것으로 사료된다. 항목별로는 PM10이 3.3%(22/658), CO2는 0.5% (3/658), CO는 0.2% (1/658), TVOC는 15.9% (11/69) 각각 초과하였다. 따라서 미세먼지와 TVOC를 중점관리를 하여야 할 것으로 사료된다. 전체 대

Table 6. Exceeded ratio of indoor air quality(n＝658)
	PM10 (㎍/㎥)	HCHO (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	TVOC (㎍/㎥)	Exceeded number
Indoor parking(201)	-	-	-	-	1	1
Subway station(159)	15	-	-	-	3	18
Large stores(108)	-	-	-	1	6	7
Hospital(76)	3	-	2	-	-	5
Steamer room(56)	1	-	-	-	-	1
Underground shopping center(14)	-	-	-	-	-	0
Library(14)	-	-	1	-	-	1
Children room(12)	3	-	-	-	1	4
Funeral room(10)	-	-	-	-	-	0
Museum(8)	-	-	-	-	-	0
Exceeded No./sample No.	32/658	0/658	5	1/658	11/69	37
Exceeded ratio(%)	3.3	0.0	0.5	0.2	15.9	3.98

상시설 중 한 대상시

Table 7. Previous study of indoor air pollution in public facilities
	PM10 (㎍/㎥)	HCHO (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CO (ppm)	TVOC (㎍/㎥)	Previous study
Indoor parking	73.8 75.0 183.0 141.2	14.2 16.5 29.9 8.9	543.1 467.5 578.0 -	4.6 3.9 1.2 -	359.8 373.1 75.0 -	Study Agency.(2005) Kim(SDI).(2004)(5) Kim et al.(2005)(6)
Subway station	106.4 107.8 120.0 82.9	12.1 26.9 127.2 43.0	527.0 536.2 715.0 -	2.8 1.3 0.0 -	310.7 53.0 64.7 -	〃
Large stores	48.8 60.9 117.0 28.3	25.2 20.2 81.1 66.9	588.9 549.8 593.0 -	2.7 2.1 0.07 -	668.1 159.0 112.6 -	〃
Hospital	45.6 49.3 80.0 28.6	17.8 24.7 42.4 21.8	627.8 580.2 695.0 -	2.5 1.4 0.0 -	280.4 149.7 44.0 -	〃
Steamer room	57.4 63.0 130.0 41.8	31.7 31.6 112.3 44.2	609.2 601.2 682.0 -	3.0 2.4 0.5 -	- 162.4 135.9 -	〃
Underground shopping center	59.7 106.8 179.0 49.4	22.1 7.9 97.3 21.9	585.0 650.0 815.0 -	2.2 4.4 0.0 -	- 76.6 151.0 -	〃
Library	46.3 57.3 136.0 -	18.0 31.4 31.2 -	650.2 676.1 617.0 -	1.7 1.3 0.03 -	- 161.9 66.3 -	〃
Children room	61.9 44.7 123.0 76.3	15.3 23.4 22.4 16.0	606.6 557.1 566.0 -	1.9 1.4 0.0 -	308.3 - 27.3 -	〃
Funeral room	58.7 57.7 85.0 -	17.3 25.6 57.4 -	548.5 560.5 591.0 -	2.2 1.3 0.0 -	230.3 177.9 24.5 -	〃
Museum	36.5 46.9 140.0 -	14.1 22.6 99.8 -	584.5 497.9 446.0 -	2.1 1.5 0.0 -	- 161.0 78.8 -	〃

설의 2지점 평균농도로 계산 시 기준을 초과하는 대상시설은 많지 않았다. 기준을 초과하는 대상시설의 1지점은 환기 및 관리가 특별히 수행되어야 하는 제도가 있어야 할 것으로 사료된다.

표 7은 같은 다중이용시설을 대상으로 수행된 연구결과들과 비교한 것을 나타낸 것이다(5-7). 측정장비의 차이 및 측정시기의 계절적인 차이 등과 같은 이유로 인해 본 연구결과와 비교시 차이를 보이는 농도는 TVOC가 타 연구결과보다 높게 나타났으며, 미세먼지는 타 연구결과보다 낮게 결과를 나타내었다. 하지만 이 연구결과의 또 다른 의미는 비교평가를 통하여 다중이용시설 실내공기질 오염물질의 객관적인 국가 및 서울시 실내공기질 정책방향 및 기준설정에 기초 자료를 제시하고자 하는데 의미를 부여할 수 있다. 하지만 일부대상시설 박물관, 보육시설 등은 대상시설의 측정 자료수가 적어 앞으로 많은 곳에서 더욱더 연구를 해야할 것이며 또한 권고기준 항목도 향후 장기적으로 연구가 지속되어야 할 것으로 여겨진다.

결  론

본 연구에서는 「다중이용시설등의 실내공기질관리법」에 명시된 실내공기질 기준에 근거하여 미세먼지, 포름알데히드, 이산화탄소, 일산화탄소 및 총휘발성유기화합물 농도의 특성을 파악하여 서울시 실내공기질 개선대책 및 오염 저감을 위한 방안을 모색하고자 서울에 위치한 다중이용시설을 대상으로 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 미세먼지는 대상시설별로 지하역사 15지점, 찜질방 1지점이 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 미세먼지 유지기준인 150 ㎍/㎥를 초과하였고, 의료기관 3지점, 국․공립보육시설 3지점에서 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 미세먼지 유지기준인 100 ㎍/㎥를 초과하였다. 지하역사의 미세먼지가 높은 것은 지하역사 승강장의 열차풍에 의한 영향으로 높은 것으로 사료된다.

2. 포름알데히드의 전체 대상시설에서 평균농도는 17.8 ㎍/㎥, 9.6～110.9 ㎍/㎥의 농도범위를 나타내었다. 대상시설별로는 모든 지점에서 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 포름알데히드 유지기준인 120 ㎍/㎥를 초과하지 않았다. 측정한 대부분의 대상시설이 2년 이상된 건물이므로 검출이 되지 않은 것으로 사료된다

3. 이산화탄소의 전체 대상시설에서 평균농도는 566.0 ppm, 434.0～1120.0 ppm 농도범위를 나타내었다. 대상시설별로는 도서관(650.2 ppm)이 최고의 농도를 나타내었으며, 대상시설별로 초과는 도서관 1지점 및 의료기관 2지점이 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 이산화탄소 유지기준인 1,000 ppm을 초과하였다. 도서관의 일반열람실은 면적에 비하여 인원수가 많아 높은 것으로 사료된다.

4. 일산화탄소의 전체 대상시설에서 평균농도는 3.2 ppm, 0.4～17.3 ppm 농도범위를 나타내었다. 대상시설별로는 대규모점포 1지점이 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 일산화탄소 유지기준인 10 ppm을 초과하였다.

5.  TVOC의 전체 대상시설에서 평균농도는 399.5 ㎍/㎥, 86.9～1,914.9 ㎍/㎥의 농도범위를 나타내었다. 대상시설별로는 지하역사 3지점 및 대규모점포 6지점이 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 TVOC 권고기준인 500 ㎍/㎥를 초과 하였고, 국․공립보육시설 1지점이 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 TVOC 권고기준인 400 ㎍/㎥를 초과하였고, 실내주차장 1지점이 다중이용시설등의 실내공기질관리법에서 TVOC 권고기준인 1,000 ㎍/㎥를 초과하였다.

6. 건축년도에 따른 구건물의 미세농도(73.8 ±44.0 ㎍/㎥)가 신건물 미세농도(65.3±37.1 ㎍/㎥)보다 높은 것으로 나타났으며. 포름알데히드 및 TVOC는 구건물의 실내공기 중 HCHO(16.5±11.1 ㎍/㎥) 및 TVOC(296.3 ±206.6 ㎍/㎥)가 신건물의 HCHO(19.0 ±15.3 ㎍/㎥) 및 TVOC(550.34±462.8 ㎍/㎥)보다 낮은 농도를 나타내었다.

7. 대상시설별로는 지하역사에서 미세먼지(15지점), TVOC(3지점)이 초과되었고 총초과율은 11.3%(18/159), 대규모점포에서 일산화탄소(1지점). TVOC(6지점)이 주로 초과되었고 총초과율은 6.4%(7/108), 의료기관은 미세먼지(3지점), 이산화탄소(2지점)이 초과되어 총초과율은 6.6%(5/76), 국․공립보육시설은 미세먼지(3지점), TVOC(1지점)이 초과되어 총초과율은 33.3%(4/12)이 주로 초과되었다. 따라서 대상시설별로는 지하역사, 국공립보육시설, 대규모점포 및 의료기관을 중점관리 대상시설로 나타내었다.

8. 항목별로는 PM10이 3.3%(22/658), CO2는 0.5%(3/658), CO는 0.2%(1/658), TVOC는 15.9%(11/69) 각각 초과하였다. 따라서 미세먼지와 TVOC를 중점관리를 하여야 오염물질로 나타내었다.

또한 본 연구에서는 다중이용시설의 실내 공기오염실태의 1,810개중 319개의 일부를 조사 연구한 것으로 모든 다중이용시설을 대표 할 수 없으며, 향후 장기적이고 지속적인 실태조사를 통하여 문제점을 도출하고, 그 개선대책을 제시하여 일반 시민들이 안전하게 이용할 수 있는 실내 생활공간이 되도록 법적 또는 제도적 장치가 마련하는데 기초 자료로 활용될 것을 기대 한다.

참고문헌

1. 한국실내공기․산소연구회 : 실내공기와 건강, 신광문화사, p32～115, 2004.

2. 사단법인 한국대기 환경학회 : 실내공기질 관리 및 측정, p75～101, 2003.

3. 환경부 : 실내공간 실내공기오염 특성 및 관리방법 연구, p91～115, 2002.

4. 환경부 : 실내공기질 공정시험방법, p63～170, 2004.

5. 김운수 : 서울시 다중이용시설 실내공기질 실태조사 및 관리방안 연구, 서울시정개발연구원, p 94～130, 2004.

6. 김윤신, 노영만, 홍승철, 이철민, 전형진, 김종철, 조정현 : 다중이용시설에서의 실내공기질 조사. 한국실내환경학회, 1(2) : 144～155, 2005.

7. 손종렬, 이용식, 김종혁, 윤승욱, 김운수 : 서울시 일부 다중용시설 및 공동주택 실내공기질 실태조사. 한국실내환경학회, 2 : 272～276, 2005.

8. 손부손, 전용택, 양호원, 이종대, 정용택 : 서울지역 일부 보육시설 실내공기중 휘발성유기화합물(VOCs)의 농도분포 특성. 한국실내환경학회, 2 : 268～271, 2005.

9. 이정재, 김상희, 박종순, 조매인 : 신축공동주택에서의 알데히드류 발생특성 조사, 한국실내환경학회, 2 : 277～280, 2005.

10. Nicolas L, Mireille G, David J, Stan J and Chan C : Levels and determinds of formaldehyde, acetaldehyde, and acrolein in residential indoor air in Prince Edward Island, Canada. Environmental Research, 99 : 11～17, 2005.

11. Yun Z, Bin C, Yanli G, Feifei P and Jinling Z : Indoor air environment of residential building in Dalian, China. Energy and Building, 36 : 235～239, 2004.

12. Wadden R. A., and Scheff P.A. : Indoor air pollution. John Wiley & Sons, N.Y., 1983.