R･T검사 기준

Ⅰ		강 직관

○ 현장 납품시마다 구경별 10본당 1매를 견본검사(10본 미만은 1매)

○ 불합격제품 발생시 견본 검사 이외의 전 자재에 대해서 전수검사 시행

- 전수조사 시행자재 검사비용은 납품업체에서 부담하며 1본당 1매의 R･T 검사 시행

○ 불합격된 자재는 반출하고 새로운 자재를 불합격된 수량만큼 반입하고, 재 반입자재에 대해서는 1본에 2매 R･T 재검사를 시행

- 불합격 후 새로운 자재 반입시 자재 검사비용은 납품업체에서 부담

- 불합격 제품 검사비용을 납품업체에서 납부확인 후 새로운 자재를 불합격된 수량만큼 반입

Ⅱ		강 이형관

○ 납품된 자재 전량을 R･T검사 시행

○ 품목별 R･T검사 기준

품명	규격	R․T검사 촬영수량(매)		비 고
		최초 납품시	불합격 후 재검사시
강곡관	90°	4	8
강곡관	45°	3	6
강곡관	22½° 이하	2	4
편락관	-	2	4
T형관	-	1	2

○ 불합격된 자재는 반출조치하고 상기 품목별 검사기준에 의거 최초 납품시의 2배를 촬영하며 검사비용은 납품업체에서 부담

- 불합격 제품 검사비용을 납품업체에서 납부확인 후 새로운 자재를 불합격 된 수량만큼 반입

Ⅲ		R･T검사 제외

○ 퇴수변 이후 등 수압을 받지 않는 부분에 사용되는 자재

○ 덧대기 보강 용접부

○ 각종 단관