공정관리 운영 효율화 TF회의 □일시 : '15. 2. 6(금) 10:00 □장소 : 2층 소회의실

『공정관리 운영 효율화 TF』

주간운영 회의자료

난 지 물 재 생 센 터

( 공정관리 운영 효율화 TF팀)

『공정관리 운영 효율화 TF』

주간운영 회의자료

총인 저감 방안으로 운영중인 가변형 A2O시설의 문제점 및 개선방안에

대한 TF팀의 그간 추진실적 임

개  요

❍ 추진기간 : ’15. 1. 28 ~ 2. 2

❍ 점 검 반 : 공정관리 효율화 T/F팀

❍ 추진방법

- 주요공정의 현상(現狀)진단을 통한 시설설치의 적합성 및 문제점 분석

- 도출된 문제요인에 대한 단위공정별 상호 연관성 확인

- 문제요인 해소를 위한 운영방법 개선 또는 시설의 타당성 검토

❍ 주요 도출 문제점

- 공법전환(MLE → A2O)따른 산기관 축소운영으로 필요공기량 공급곤란

- 통합반류수 및 하수 잉여오니 병합처리로 시스템 내 T-P농도 상승

- 생물반응조의 무산소조에 호기조 연결구를 통하여 공기역류 유입

- 무산소조 내부반송오니 수로가 개방형이고, 낙차공이 낮아 공기 유입

- 혐기조의 외부반송오니 낙차공이 낮아 공기가 유입되어 혐기조건 형성 미흡

- 통합반류수 잉여오니량 설기기준 대비 약 20배 과다 발생

- 2처리장 생물반응조 12개지 중 8개지의 유입게이트 밸브 조정 불가

- 1-1계열 2개지 중 1개지 반송오니 밸브 고장으로 적정 MLSS조정 곤란

운영실태 및 개선방안

① 생물반응조에 혐기조 구성에 따른 산기관 축소운영으로 필요공기량 공급곤란

- 공정전환(MLE → A2O)에 따른 생물반응조의 1/6을 혐기조로 구성하여,  가용 산기관의 27% 축소운영 중 (총 1,152개중 312개 축소)

- 호기조의 유량 및 유기물 등 부하 상승 시 필요공기량 공급에 어려움이 있음

․송풍량을 늘리면 배관의 압력이 상승되어 송풍기 가동 정지

․적정 DO : 호기조 전단 0.5이상, 후단 1.0 ~ 2.0 (㎎/L)

<공정전환(MLE → A2O) 생물반응조 구성도>

⇒ 호기조(2, 3수로)에 산기관 증설 또는 유량 변동 시 공정변경(A2O↔MLE) 운전 검토

(관리과, 물재생과) --- <중기대책>

② 통합반류수와 하수 잉여오니 병합처리로 시스템 내 T-P농도 상승

- 통합 반류수조 1차침전지 생슬러지는 직접 탈수하여 계외 처리하나,

- 잉여오니는 하수 잉여오니와 병합하여 농축한 후 소화처리함으로써,

- 잉여오니가 혐기성소화조에서 인을 방출하고,

- 인이 다량 포함된 소화상징수는 유입하수와 병합하여 전 계열로 보내져 처리하는 악순환 반복

⇒ 통합반류수 잉여오니 별도 농축후 탈수처리 (슬러지재활용과) --- <추진중>

▸반류수 잉여오니 이송배관 및 펌프 밸브 등 이송시설 설치 완료

▸‘15년 예산 9억원 확보 농축기 설치 추진 중 (상반기 완료 예정)

	※ 단기조치
◇ 탈수용 슬러지에 철염 무기고분자 응집제를 투여 인을 제거하여 계외 배출 - 폴리테츠[Fe2(OH)8(SO4)3-n/2] + PO4-3 → FePO4 ↓(침전제거) - ‘15.2월중 Field-Test 실시 : 인 및 악취 제거효과, 경제성 등 분석 후 적용 여부 결정 ※ 난지 A2O 공정에서 T-N(총인)의 흐름 - 혐기조(인 방출) → 호기조(인 과잉섭취 슬러지) → 혐기성소화조(인 방출) → 소화슬러지 탈수 → 탈리액(인 다량함유) → 반류수조 → 하수와 병합 → 계내 재순환

③ 생물반응조 무산소조와 호기조 연결구를 통하여 무산소조에 공기가 유입되어(DO 0.2이상) 무산소조의 탈질기능 저하

⇒ 무산소조와 호기조 연결수로 부근 송풍배관 2개 라인 잠금 시범운영 (관리과, 물재생과) --- <단기대책>

⇒ 호기조에 산기관 증설 필요 --- <중기대책>

※ 소장님 요청사항

□ 전자유체역학 전문가의 자문을 받아 정류공 설치검토(관리과, 물재생과)

--- <단기대책>

④ 무산소조의 내부반송 수로가 개방형이며 낙차공이 낮음으로 인하여 공기가 유입되어(DO 0.6이상) 무산소조의 탈질기능 저하

⇒ 슬러지반송수로 낙차공 길이 연장 및 슬러지 반송배관을 연장하여 기밀을 유지하는 방안 검토 및 시범운영 (관리과, 물재생과) --- <중기대책>

⑤ 혐기조의 외부반송오니 낙차공이 낮음으로 인하여 공기가 유입되어 (DO 0.4㎖/ℓ)혐기조건 형성 미흡

- 유입수의 인 농도 대비 혐기조의 인 농도가 3배 정도 되어야 하나, 약간 높은 상태로써 혐기조에서 인 방출 작용이 미흡 것으로 판단됨

※ 혐기조 내 인 농도 측정결과(‘14.12.14~12.29. 15일 평균)

구 분	1-1 계열		1-3 계열		3-2 계열		4-3 계열
	입구	말단	입구	말단	입구	말단	입구	말단
농도 (㎎/ℓ)	11.01	15.9	7.76	10.8	5.77	11.58	9.86	13.65

⇒ 슬러지반송 낙차공 길이 연장 및 혐기조 틈새 밀폐 (관리과, 물재생과)

- 낙차공 길이연장  --- <중기대책>,     틈새 밀폐  --- <단기대책, 수시>

⑥ 통합반류수 처리시설의 잉여슬러지 발생량이 설계기준 대비 20배 내외 과다발생, 재순환되어 수․오니 처리공정에 악영향 초래

- 설계기준 :  210㎥/일, ‘15.1월 평균 발생량 : 4,405㎥/일

⇒ 생물반응조 말단에 응집제를 주입, 슬러지 침강성을 향상시켜 잉여오니 발생량 저감 (관리과, 물재생과)  --- <단기대책>

※ 소장님 요청사항

□ 반류수 잉여슬러지는 인이 다량 축적되어 있으므로 폴리테츠 등 무기고분자 응집제 사용이 바람직

⑦ 2처리장 생물반응조 12개지 중 8개지의 유입밸브 조정이 불가하여 유량조정 곤란

- 밸브 축 공회전  : 3개지 (4-2, 5-1, 5-3지)

- 밸브 축 없음    : 1개지 (6-1지)

- 밸브 Close 불량 : 4개지 (4-1, 4-4, 5-4, 6-4지)

⇒ 고도처리 사후평가 사전점검(‘15.2.2 ~2.13)시 발주처 및 시공사(태영건설) 등에

보완 요구(물재생과) --- <단기대책>

⑧ 수처리 1-1계열 반송오니밸브 고장으로 MLSS조정 곤란 (1-2지에 편중현상 발생)

- 생물반응조는 1개 계열당 4개지로 구성되어 있으며, 1/2 계열(2지)단위로 오니를 반송하여 2개지로 균등 분배하여야 하나

- 1-1지 밸브고장으로 개도율을 조정할 수 없어 1-2지에 반송량이 편중됨

⇒ 1-1지 밸브를 수리하여 MLSS 균등분배 조치 (물재생과)  --- <단기대책>

기 타

○ 분뇨/통합 반류수 처리시설 폴리테츠 투입량 조정 및 투입방법 개선

- 폴리테츠 투입량 조정 : 10.0Hz → 20.0Hz(83.5ppm)

- 초침 폴리테츠 투입 효율증대를 위해 급속교반시설(공기 교반) 설치 추진

폴리테츠

초침 유입수로

<기존 투입방법>

폴리테츠

초침 유입수로

<변경 투입방법>

공기주입

행정사항

❍ 개선방안 이행시기

- <단기> : 1개월 이내

- <중기> : 6개월 이내 시행 또는 시범운영 실시 후 결과보고

❍ 운영중 수질개선에 긴급을 요하는 사항과 소액으로 시정이 가능한 사항은 즉시 조치

- 센터 자체정비 가능한 사항 : 정비기한을 지정하여 자체 정비

- 소액예산이 소요되는 사항 : 소규모 수선비 등을 활용 조속 조치

- ‘15년 수질개선에 필요한 단위사업 조기시행 (상반기 사업완료)

❍ 지배수 등을 통하여 정비할 사항은 사전에 정비대상을 파악하여 일괄 시행하여 효율적인 정비가 되도록 조치

❍ 정비에 많은 예산이 소요되거나 합리적 공정운영을 위하여 개선이 필요한 사항은 개선 방안을 수립하여 중․장기적으로 조치

- 중장기대책 수립과 기대효과 예측 및 개략적 개선비용 산출

논의사항

❍ 도출된 문제점에 대한 개선방안의 적정성 및 보완사항

❍ 겨울철 효율적 공정운영 및 수질관리 관리방안

❍ 기타 추가 예상 문제점 및 개선방안 제시