일시 : 2016. 3. 23.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

방류수질 향상을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제22차)

《 분석기간 : 2016. 3. 14.~3. 20 》

2016. 3. 23.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

□ 공지사항	10

『방류수질 향상』을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제22차)

《 분석기간 : 2016. 3. 14.~3. 20 》

1		하수처리 총괄

▶ 수온 14.0℃ ~14.8℃(기온 4.7℃ ~ 13.4℃)

▶ 전주대비 수온 및 기온은 상승하고 있음

▶ 방류수질기준 준수 예외 기간 만료로 인하여 방류수 수질관리가 필요함

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전주 대비 3.2%(37천㎥/일) 감소- 전년 동기 대비  4.2% (1,170천㎥/일) 감소

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
전주	3.7 ~ 3.13	1,158,357	254,756	671,689 (559)	231,911 (21,960)	0
금주	3.14~3.20	1,121,145	261,781	673,183 (600)	186,181 (9,976)	0

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	186.6	82.5	88.8	40.4	3.7	60,491	165.1	86.9	106.1	40.7	3.8	74,692
#2	170.4	79.7	93.3	42.2	4.0	54,750	159.6	84.7	107.9	41.5	3.9	69,167
#3	194.3	84.2	86.9	40.7	3.7	63,500	168.8	88.8	107.4	41.3	3.9	78,000
#4	182.5	80.7	89.6	37.6	3.5	58,083	160.0	82.8	99.0	37.3	3.7	70,500
반류수	3,470	1,704	4,875	580	186	-	3,560	1,390	5,220	400	130	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	8.4	9.6	5.0	16.5	0.6	1,034	9.4	10.2	5.9	16.2	0.7	1,075
#2	3.1	5.0	1.5	11.3	0.2	145	3.0	4.9	1.5	11.7	0.2	158
#3	10.0	10.6	6.3	17.1	0.8	1,408	11.1	11.5	6.2	16.1	1.0	1,312
#4	9.8	11.8	5.4	20.6	0.6	928	12.1	13.1	11.1	23.2	0.7	1,512
반류수	185	54	107	84	28	-	136	65	32	124	16	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	전주	금주	비 고
#2	0.8	3.8	0.59	0.50
#3		3.0	0.87	0.85	반류수2.08(전주2.15)
#4		3.5	0.77	0.74

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	113.6	48.4	37.4	37.1	2.9	110.8	49.1	37.9	38.1	2.9
#3	127.2	58.1	54.6	47.8	4.5	128.3	58.8	56.3	49.9	5.1
#4	131.5	59.5	65.4	16.4	3.7	128.5	59.1	67.8	42.8	3.5

주) #3 1차처리수의 T-P농도가 높아지는 것이 반류수의 영향을 받고 있는 것은 아닌지?

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 5.3%(4,582 → 4,339㎥/일) 감소

※생오니 인발량 : 2처리장(13.3% 증가), 3처리장(5.7% 증가), 4처리장(7.5% 감소)

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
계					4,582	4,339
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	113	128
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.05	3.28
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	4,270	4,027
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.65	2.55
#4	생오니량	㎥/일	654	525	199	184
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.83	3.16

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주	금주
수온	℃	-	-	-	13.9	14.6
PH		-	6.4~7.0	-	6.2	6.1
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,896	2,618
				B	2,813	3,080
C/N비				A	3.1	2.9
				B	3.0	2.9
내부반송률	%	100~200	100~200	A	130	128
				B	115	113
외부반송률	%	80~100	70~100	A	84	82
				B	84	83
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	4.2	3.6
				B	3.5	3.8
SV	%			A	61.7	47.8
				B	49.9	44.1
SVI			150이하	A	213	182
				B	178	143
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.120	0.129
				B	0.121	0.114
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	15.08	10.15
				B	14.24	11.72

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	14.5	15.2
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	2,875	2,886
C/N비				2.7	2.6
내부반송률	%	25	20~25	28.2	28.2
외부반송률	%	35~70	50~60	82.8	83.7
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	2.3	1.9
SV	%			28.0	29.9
SVI			150이하	98	103
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.15	0.15
SRT	일	10~15	10 ~ 15	6.22	6.16

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	15.0	15.5
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	1,736	2,123
C/N비				2.8	3.0
반송율	%	35	35~40	36.3	49.7
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	2.0	1.3
SV	%			43.2	57.2
SVI			150이하	250	268
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.26	0.17
SRT	일	4.50	4.5~12	7.62	7.56

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

전주대비 전체적으로 MLSS 농도가 낮게 운영되고 있음

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
전주	0.99	-	-	-
금주	0.86	-	-	-

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 16.1%(14,593㎥/일 → 16,942㎥/일) 증가

※ 인발량 : 2처리장(39.6% 증가), 3처리장(8.0% 증가), 4처리장(29.4% 증가)

처리장	항 목	단위	설계	목표	전주	금주
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,449	3,419
	TS	%	0.55	0.55	0.65	0.62
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	10,239	11,058
	TS	%	0.7	0.6	0.70	0.66
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	1,905	2,465
	TS	%	0.7	0.5	0.68	0.62

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	전 주	금 주
유입량	㎥	203,000	-	204,736	203,574
송수량	㎥	200,000	-	80,770	81,724
방류량	㎥			123,966	121,850

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	전주	4.1	4.0	11.8	0.6	253	2.3	0.68	11.2	0.05	-
	금주	4.2	5.0	11.9	0.7	302	2.5	0.68	11.5	0.04	1

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (mg/l)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
전주	29,785	9,952	7,486	3,199	2,654	636	6,037
금주	32,195	11,789	7,486	3,304	2,706	667	6,470

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	763	243	1,088	380	48	577	175	382	159	20
원심농축기 탈리액	720	348	2,292	180	51	844	442	883	188	23
벨트탈수동 탈리액	99	281	372	350	49	67	433	272	690	85
원심탈수동 탈리액	114	431	274	390	72	234	296	156	650	64
(주)정화상징수	3,380	1,500	6,000	261	58	4,175	2,123	6,200	350	63

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	39,712		28,951	29,327
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.9	0.7
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,875	5,220
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	4,084	3,711
SRT	일	5~15	5~20	5.5	5.4
생오니량	㎥/일		7,500	6,283	6,232
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,543	1,585

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주	금주
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		12,689	14,478
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.68	0.64
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	2,738	2,689
		TS	%		2.0	1.70	1.60
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	6,681	6,718
		TS	%	2.2	3.0	2.35	2.50
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	2,738	2,689
		TS	%	2.0	2.0	1.70	1.60
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	2,738	4,790
		TS	%	1.5	2.0	1.80	1.55
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	4,500	5,890
		유출TS	%	4.0	5.0	4.55	4.27

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량(정화농축오니)	㎥/일	600	800~900	925	917
유입TS	%	4.50	5.00	4.6	5.6
유입VS				86.0	87.4
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	229.8	214.0
소화오니량	㎥/일	900	550	925	917
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.5	2.7
소화오니VS				76.2	76.7
소화일수	일	15~20	23	16.0	16.2
소화율	%	50	50	47.9	52.4
소화가스발생량	㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	18,960	21,687

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	7,484	7,696
유입TS	%	4.5	5.0	4.56	4.27
유입VS				75.1	74.8
소화오니량	㎥/일	4,500		5,690	5,917
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.3	2.3
소화오니VS				65.2	64.6
소화일수	일	25~30	25	18.5	18.0
소화율	%	50.0	45~50	37.9	38.6
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	73,206	69,986

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
원심 탈수기	유입량	㎥/일	6,000	5,000	6,443	6,642
	유입TS	%		2.5~2.7	2.2	2.3
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.998	0.935
	케익발생량	톤/일			590.66	631.16
	케익함수율	%		76.0	78.9	78.3

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
전주	3.7 ~ 3.13	4,229	0.98	5,440	3,140	9,750	450	267
금주	3.14 ~ 3.20	4,504	0.90	4,900	3,536	9,000	410	229

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
전주	3.7 ~3.13	8,773	0.98	925	4.60
금주	3.14 ~3.20	9,328	0.90	917	5.60

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	379.9	계	371.7
유입하수	256.6	방류수	6.4	8.2(DS) (379.9 – 371.7)
정화농축오니	51.4	By-pass	1.1
정화농축 분리액	52.1	소화가스	227.2
음폐수	9.9	탈수케익	137.0
약품사용량	9.9

5		공지사항

□ #2방류구 T-P 방류수질 준수 유예기간 만료(3.15일)로 인하여 총인처리시설 완료시까지 전직원의 수질관리 노력이 필요함

- #2방류구 (기준 0.5㎎ /ℓ , 방류  1.0㎎ /ℓ)