일시 : 2016. 3. 16.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

방류수질 향상을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제21차)

《 분석기간 : 2016. 3. 7.~3. 13 》

2016. 3. 16.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

『방류수질 향상』을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제21차)

《 분석기간 : 2016. 3. 7.~3. 13 》

1		하수처리 총괄

▶ 수온 12.4℃ ~13.8℃(기온 –1℃ ~ 8℃)

▶ 전주대비 수온은 상승하였으나 기온은 낮아 졌으며, 정전으로 인한 미생물 증식에 영향을 주어 미생물 활성이 필요함

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전주 대비 4.9%(6만㎥/일) 감소- 전년 동기 대비  0.1% (1,150천㎥/일) 증가

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
전주	2.29 ~ 3.6	1,218,508	244,957	735,353 (47,740)	238,198 (31,981)	40
금주	3.7~3.13	1,158,357	254,756	671,689 (559)	231,911 (21,960)	0

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	162.7	77.3	109.1	42.0	3.9	77,268	186.6	82.5	88.8	40.4	3.7	60,491
#2	151.2	77.9	110.4	41.6	4.1	65,714	170.4	79.7	93.3	42.2	4.0	54,750
#3	168.1	78.4	109.9	43.3	4.0	83,286	194.3	84.2	86.9	40.7	3.7	63,500
#4	157.9	73.5	105.3	38.3	3.7	70,571	182.5	80.7	89.6	37.6	3.5	58,083
반류수	4,210	1,580	5,300	540	172	-	3,470	1,704	4,875	580	186	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	8.5	9.8	5.3	16.3	0.6	990	8.4	9.6	5.0	16.5	0.6	1,034
#2	4.2	6.5	2.0	11.3	0.1	208	3.1	5.0	1.5	11.3	0.2	145
#3	9.4	10.6	5.9	16.2	0.8	1,240	10.0	10.6	6.3	17.1	0.8	1,408
#4	10.1	11.0	7.1	21.9	0.4	1,024	9.8	11.8	5.4	20.6	0.6	928
반류수	120	114	90	156	36	-	185	54	107	84	28	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	전주	금주	비 고
#2	0.8	3.8	0.54	0.59
#3		3.0	1.21	0.87	반류수2.15(전주2.26)
#4		3.5	0.74	0.77

주) 반류수 계면은 전월(1.77)보다 높음

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	107.9	48.3	42.3	38.0	3.0	113.6	48.4	37.4	37.1	2.9
#3	131.5	57.4	66.5	43.1	4.5	127.2	58.1	54.6	47.8	4.5
#4	122.6	56.3	57.0	41.2	4.1	131.5	59.5	65.4	16.4	3.7

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 14.5%(5,361 → 4,582㎥/일) 감소

※생오니 인발량 : 2처리장(26.6% 감소), 3처리장(14.3% 감소), 4처리장(12.3% 감소)

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
계					5,361	4,582
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	154	113
	TS	%	3.0	2.0~3.0	2.75	3.05
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	4,980	4,270
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.38	2.65
#4	생오니량	㎥/일	654	525	227	199
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.10	3.83

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주	금주
수온	℃	-	-	-	13.0	13.9
PH		-	6.4~7.0	-	6.2	6.2
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	3,017	2,896
				B	3,129	2,813
C/N비				A	2.9	3.1
				B	2.8	3.0
내부반송률	%	100~200	100~200	A	137	130
				B	121	115
외부반송률	%	80~100	70~100	A	88	84
				B	92	84
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	3.3	4.2
				B	3.4	3.5
SV	%			A	58.9	61.7
				B	50.4	49.9
SVI			150이하	A	195	213
				B	160	178
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.106	0.120
				B	0.098	0.121
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	11.94	15.08
				B	11.83	14.24

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	13.8	14.5
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	3,189	2,875
C/N비				3.1	2.7
내부반송률	%	25	20~25	27.6	28.2
외부반송률	%	35~70	50~60	81.3	82.8
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	1.8	2.3
SV	%			33.4	28.0
SVI			150이하	105	98
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.14	0.15
SRT	일	10~15	10 ~ 15	8.07	6.22

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	14.0	15.0
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	2,208	1,736
C/N비				3.0	2.8
반송율	%	35	35~40	43.2	36.3
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	1.6	2.0
SV	%			57.5	43.2
SVI			150이하	261	250
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.19	0.26
SRT	일	4.50	4.5~12	7.34	7.62

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

전주대비 전체적으로 MLSS 농도가 낮게 운영되고 있음

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
전주	1.11	-	-	-
금주	0.99	-	-	-

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 13.7%(16,915㎥/일 → 14,593㎥/일) 감소

※ 인발량 : 2처리장(27.6% 감소), 3처리장(7.1% 감소), 4처리장(24.3% 감소)

처리장	항 목	단위	설계	목표	전주	금주
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	3,381	2,449
	TS	%	0.55	0.55	0.62	0.65
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	11,016	10,239
	TS	%	0.7	0.6	0.55	0.70
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,518	1,905
	TS	%	0.7	0.5	0.68	0.68

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	전 주	금 주
유입량	㎥	203,000	-	205,559	204,736
송수량	㎥	200,000	-	82,067	80,770
방류량	㎥			123,492	123,966

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	전주	6.0	6.7	12.2	0.7	374	2.2	1.00	11.3	0.04	1
	금주	4.1	4.0	11.8	0.6	253	2.3	0.68	11.2	0.05	-

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (mg/l)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
전주	31,392	11,640	7,486	3,469	2,718	669	5,979
금주	29,785	9,952	7,486	3,199	2,654	636	6,037

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	2,380	368	1,161	520	52	763	243	1,088	380	48
원심농축기 탈리액	589	372	1,059	184	55	720	348	2,292	180	51
벨트탈수동 탈리액	282	312	263	380	53	99	281	372	350	49
원심탈수동 탈리액	135	263	270	310	53	114	431	274	390	72
(주)정화상징수	3,666	1,908	4,750	323	61	3,380	1,500	6,000	261	58

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	39,712		28,904	28,951
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.3	0.9
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	5,300	4,875
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	3,888	4,084
SRT	일	5~15	5~20	4.3	5.5
생오니량	㎥/일		7,500	6,201	6,283
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,907	1,543

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주	금주
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		14,389	12,689
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.57	0.68
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	2,749	2,738
		TS	%		2.0	1.75	1.70
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	6,294	6,681
		TS	%	2.2	3.0	2.8	2.35
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	2,749	2,738
		TS	%	2.0	2.0	1.75	1.70
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	2,749	2,738
		TS	%	1.5	2.0	1.6	1.80
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	4,105	4,500
		유출TS	%	4.0	5.0	4.6	4.55

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량(정화농축오니)	㎥/일	600	800~900	941	925
유입TS	%	4.50	5.00	5.4	4.6
유입VS				86.6	86.0
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	226.6	229.8
소화오니량	㎥/일	900	550	941	925
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.6	2.5
소화오니VS				74.8	76.2
소화일수	일	15~20	23	15.7	16.0
소화율	%	50	50	54.0	47.9
소화가스발생량	㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	21,104	18,960

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	6,897	7,484
유입TS	%	4.5	5.0	2.96	4.56
유입VS				76.4	75.1
소화오니량	㎥/일	4,500		5,874	5,690
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.3	2.3
소화오니VS				66.3	65.2
소화일수	일	25~30	25	20.1	18.5
소화율	%	50.0	45~50	44.9	37.9
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	70,281	73,206

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
원심 탈수기	유입량	㎥/일	6,000	5,000	6,789	6,443
	유입TS	%		2.5~2.7	2.3	2.2
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.992	0.998
	케익발생량	톤/일			602.34	590.66
	케익함수율	%		76.0	79.0	78.9

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
전주	2.29 ~ 3.6	3,978	0.90	5,140	3,860	8,967	530	272
금주	3.7 ~ 3.13	4,229	0.98	5,440	3,140	9,750	450	267

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
전주	2.29 ~ 3.6	8,714	0.90	941	5.40
금주	3.7 ~3.13	8,773	0.98	925	4.60

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	383.9	계	374.4
유입하수	274.9	방류수	5.7	9.5(DS) (383.9 – 374.4)
정화농축오니	42.6	By-pass	2.0
정화농축 분리액	47.1	소화가스	242.1
음폐수	10.7	탈수케익	124.6
약품사용량	8.6