일시 : 2016. 4. 27.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

방류수질 향상을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제25차)

《 분석기간 : 2016. 4. 11.~4. 24 》

2016. 4. 27.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

□ 수질오염 총량 배출량	10

□ 공지사항	10

『방류수질 향상』을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제25차)

《 분석기간 : 2016. 4. 11.~4. 24 》

1		하수처리 총괄

▶ 수온 17.9℃ ~18.3℃(기온 10.8℃ ~ 15.6℃)

▶ 전주대비 수온 및 기온은 상승하고 있음

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전주 대비 7.2%(86천㎥/일) 증가- 전년 동기 대비  0.5% (1,274천㎥/일) 증가

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
전주	4.4~4.10	1,194,546	275,641	680,252 (27,700)	238,653 (19,326)	11
금주	4.11~4.24	1,280,698	259,262	766,374 (82,743)	255,063 (38,356)	65

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	168.1	75.1	116.3	42.4	4.0	90,759	178.4	74.8	100.3	40.2	3.8	108,565
#2	158.8	74.4	116.4	45.0	4.4	89,167	173.1	73.4	102.2	42.6	4.1	103,036
#3	173.8	76.6	118.0	42.4	3.9	93,833	184.2	76.4	103.0	40.4	3.8	113,214
#4	163.0	71.7	111.3	39.6	3.7	83,833	166.3	71.3	90.2	37.2	3.6	100,214
반류수	3,796	1,520	4,000	440	165	-	2,994	1,442	4,889	395	147	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	9.6	9.4	5.5	16.0	0.3	1,148	8.0	8.5	4.8	16.6	0.3	1,187
#2	4.2	5.1	1.9	8.6	0.1	155	2.1	4.4	1.6	9.0	0.1	340
#3	11.1	11.0	5.8	17.5	0.3	1,340	9.4	9.5	5.6	17.7	0.4	1,234
#4	11.5	10.1	9.1	20.5	0.2	1,747	9.8	9.4	5.7	20.8	0.2	1,904
반류수	76	68	25	130	20	-	51	48	72	120	17	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	전주	금주	비 고
#2	0.8	3.8	0.46	0.43
#3		3.0	0.65	0.70	반류수2.12(전주2.14)
#4		3.5	0.77	0.73

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	125.7	55.1	44.1	39.1	4.0	118.6	54.6	41.3	37.0	3.2
#3	143.4	59.7	60.2	46.1	4.1	152.0	60.6	56.1	42.8	4.0
#4	146.4	66.6	65.6	47.8	4.4	141.3	62.8	58.7	42.0	3.8

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 12.6%(3,572 → 4,021㎥/일) 증가

※생오니 인발량 : 2처리장(8.8% 증가), 3처리장(14.5% 증가), 4처리장(10.9% 감소)

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
계					3,572	4,021
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	137	149
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.49	3.73
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	3,196	3,659
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.58	2.88
#4	생오니량	㎥/일	654	525	239	213
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.40	3.77

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주	금주
수온	℃	-	-	-	17.6	18.3
PH		-	6.4~7.0	-	6.4	6.3
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,415	2,475
				B	2,529	2,822
C/N비				A	3.3	3.2
				B	3.1	3.2
내부반송률	%	100~200	100~200	A	122	130
				B	107	114
외부반송률	%	80~100	70~100	A	77	81
				B	78	83
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	1.7	1.7
				B	1.4	1.8
SV	%			A	34.4	34.6
				B	32.7	36.6
SVI			150이하	A	143	139
				B	129	130
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.176	0.146
				B	0.157	0.131
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	14.22	10.84
				B	13.95	11.96

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	18.1	18.8
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	2,941	2,918
C/N비				3.1	3.6
내부반송률	%	25	20~25	29.0	27.7
외부반송률	%	35~70	50~60	84.7	81.3
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	1.2	1.4
SV	%			29.9	27.5
SVI			150이하	102	94
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.16	0.18
SRT	일	10~15	10 ~ 15	6.51	6.67

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	18.3	19.0
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.8
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	2,232	2,111
C/N비				3.1	3.4
반송율	%	35	35~40	45.1	34.6
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	1.1	1.3
SV	%			57.0	36.0
SVI			150이하	255	169
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.23	0.24
SRT	일	4.50	4.5~12	8.44	8.20

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

전주대비 전체적으로 MLSS 농도가 낮게 운영되고 있음

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
전주	0.75	-	-	-
금주	0.66	-	-	-

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 3.5%(15,622㎥/일 → 15,078㎥/일) 감소

※ 인발량 : 2처리장(28.4% 증가), 3처리장(9.4% 감소), 4처리장(7.1% 감소)

처리장	항 목	단위	설계	목표	전주	금주
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,289	2,940
	TS	%	0.55	0.55	0.60	0.64
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	10,858	9,838
	TS	%	0.7	0.6	0.65	0.69
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,475	2,300
	TS	%	0.7	0.5	0.58	0.63

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	전 주	금 주
유입량	㎥	203,000	-	209,386	185,594
송수량	㎥	200,000	-	82,813	55,416
방류량	㎥			126,573	130,178

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	전주	5.6	5.3	8.9	0.2	304	1.8	1.1	7.2	0.01	3
	금주	2.8	4.5	9.2	0.2	881	1.8	1.1	9.2	0.03	3

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (mg/l)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
전주	29,239	10,402	7,486	3,467	2,774	667	5,937
금주	30,860	8,975	8,961	3,585	2,718	696	5,926

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	3,780	1,020	580	330	130	2,361	616	390	146	65
원심농축기 탈리액	828	314	601	58	25	610	279	921	81	19
벨트탈수동 탈리액	101	279	183	680	68	74	132	252	575	61
원심탈수동 탈리액	121	538	133	840	88	142	238	341	855	50
(주)정화상징수	2,654	1,902	6,750	410	73	2,833	1,825	6,556	389	71

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	39,712		35,306	34,474
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.4	0.8
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,000	4,889
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	6,215	6,726
SRT	일	5~15	5~20	8.8	7.9
생오니량	㎥/일		7,500	6,590	6,059
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,751	1,878

※ 4.21(금) 유입량 40,234㎥/일 최대

반류수 유량 감소 필요

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주	금주
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		13,232	12,857
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.62	0.67
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	2,656	3,192
		TS	%		2.0	1.45	1.53
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	5,704	5,757
		TS	%	2.2	3.0	2.41	2.79
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	2,656	3,192
		TS	%	2.0	2.0	1.45	1.53
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	4,895	5,125
		TS	%	1.5	2.0	1.66	1.93
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	4,975	5,194
		유출TS	%	4.0	5.0	5.21	5.25

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량(정화농축오니)	㎥/일	600	800~900	997	1,029
유입TS	%	4.50	5.00	6.2	5.9
유입VS				87.3	88.1
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	232.1	265.7
소화오니량	㎥/일	900	550	997	1,029
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.5	2.8
소화오니VS				76.6	76.0
소화일수	일	15~20	23	14.9	14.4
소화율	%	50	50	52.5	57.0
소화가스발생량	㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	25,421	25,914

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	6,579	6,867
유입TS	%	4.5	5.0	5.21	5.25
유입VS				76.7	75.2
소화오니량	㎥/일	4,500		5,934	6,096
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.4	2.4
소화오니VS				64.6	65.6
소화일수	일	25~30	25	21.1	20.2
소화율	%	50.0	45~50	44.5	37.2
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	69,055	68,581

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
원심 탈수동	유입량	㎥/일	6,000	5,000	3,050	2,998
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.803	0.847
	케익발생량	톤/일			276.45	280.37
	케익함수율	%		76.0	77.5	77.3

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
벨트 (원심) 탈수동	유입량	㎥/일	6,000	5,000	3,810	3,944
	유입TS	%		2.5~2.7	2.3	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	1.238	1.027
	케익발생량	톤/일			342.36	359.52
	케익함수율	%		76.0	77.5	77.5

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
전주	4.4 ~ 4.10	4,401	1.57	4,836	3,960	15,700	510	263
금주	4.11 ~ 4.24	4,352	1.37	4,935	4,460	13,680	890	200

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
전주	4.4 ~4.10	8,716	1.57	997	6.23
금주	4.11 ~4.24	8,732	1.37	1,029	5.87

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	421.2	계	416.8
유입하수	289.6	방류수	5.5	4.4(DS) (421.2-416.8)
정화농축오니	60.4	By-pass	12.1
정화농축 분리액	50.8	소화가스	254.6
음폐수	11.5	탈수케익	144.6
약품사용량	8.9

※ 계내 축적량 10이하 유지 필요함

5		수질오염 총량 배출량(4.24기준)

구분	계획배출량	배출량
BOD	12,211kg	8,958.055kg
T-P	649kg	385kg

※ 계획 배출량 12,299㎥/d

현 배출량 11,828㎥/d

6		공지사항

□ 수질오염 총량제 시행

- ‘16. 5. 2(월)부터

- 수질오염총량 대비 수질 관리 철저

□ #1방류구 유지관리 철저(T-P)

- 고도처리 유입량 관리필요

□ 용수급수시설 관리 철저

- 펌프설비 및 송수관로 점검요

□ 각 현장 실장님께서는 현장에 필요한 시설에 대하여 실태파악 제출

- 특히 유량계 부분(신규설치, 이전설치, 철거 등) ⇒ 소장님 지시사항

□ 방류유량과 TMS 유량과의 차이 있어 방류유량(TMS) 교정 요청

- 수질오염 총량 관련 자료는 TMS 유량 기준임