일시 : 2016. 5. 11.(수) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

방류수질 향상을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제26차)

《 분석기간 : 2016. 4. 25.~5. 8 》

2016. 5. 11.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

□ 수질오염 총량 배출량	10

□ 공지사항	10

『방류수질 향상』을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제26차)

《 분석기간 : 2016. 4. 25.~5. 8 》

1		하수처리 총괄

▶ 수온 18.8℃ ~20.7℃(기온 12.9℃ ~ 21.1℃)

▶ 전주대비 수온 및 기온은 상승하고 있음

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전주 대비 4.2%(54천㎥/일) 증가- 전년 동기 대비  13.6% (1,175천㎥/일) 증가

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
전주	4.11~4.24	1,280,698	259,262	766,374 (82,743)	255,063 (38,356)	65
금주	4.25~5.8	1,335,124	245,727	823,513 (111,204)	265,884 (42,298)	62

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	178.4	74.8	100.3	40.2	3.8	108,565	168.0	74.5	93.6	38.1	3.4	111,104
#2	173.1	73.4	102.2	42.6	4.1	103,036	162.1	73.1	103.4	36.0	3.6	117,923
#3	184.2	76.4	103.0	40.4	3.8	113,214	173.6	76.3	93.6	39.4	3.4	113,231
#4	166.3	71.3	90.2	37.2	3.6	100,214	155.9	70.4	84.2	36.0	3.2	98,214
반류수	2,994	1,442	4,889	395	147	-	3,660	1,570	4,700	630	107	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	8.0	8.5	4.8	16.6	0.3	1,187	8.3	8.1	5.4	15.4	0.3	1,926
#2	2.1	4.4	1.6	9.0	0.1	340	1.7	4.5	1.6	8.2	0.2	389
#3	9.4	9.5	5.6	17.7	0.4	1,234	9.5	8.8	6.2	16.3	0.4	1,678
#4	9.8	9.4	5.7	20.8	0.2	1,904	10.5	9.5	6.5	18.9	0.2	4,115
반류수	51	48	72	120	17	-	59	39	26	150	15	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	전주	금주	비 고
#2	0.8	3.8	0.43	0.33
#3		3.0	0.70	0.56	반류수1.69(전주2.12)
#4		3.5	0.73	0.59

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	118.6	54.6	41.3	37.0	3.2	119.8	56.0	39.0	21.2	2.0
#3	152.0	60.6	56.1	42.8	4.0	137.2	56.1	59.7	30.8	2.7
#4	141.3	62.8	58.7	42.0	3.8	134.3	64.7	58.5	28.1	2.7

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 22.9%(4,021 → 3,100㎥/일) 감소

※생오니 인발량 : 2처리장(8.1% 감소), 3처리장(25.0% 감소), 4처리장(2.3% 증가)

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
계					4,021	3,100
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	149	137
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.73	3.88
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	3,659	2,745
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.88	3.03
#4	생오니량	㎥/일	654	525	213	218
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.77	4.13

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주	금주
수온	℃	-	-	-	18.3	19.5
PH		-	6.4~7.0	-	6.3	6.3
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,475	2,651
				B	2,822	2,888
C/N비				A	3.2	5.5
				B	3.2	5.8
내부반송률	%	100~200	100~200	A	130	121
				B	114	120
외부반송률	%	80~100	70~100	A	81	81
				B	83	91
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	1.7	1.4
				B	1.8	1.4
SV	%			A	34.6	30.8
				B	36.6	34.4
SVI			150이하	A	139	116
				B	130	119
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.146	0.132
				B	0.131	0.121
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	10.84	15.62
				B	11.96	16.55

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	18.8	20.1
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.6
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	2,918	2,801
C/N비				3.6	4.5
내부반송률	%	25	20~25	27.7	26.6
외부반송률	%	35~70	50~60	81.3	79.7
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	1.4	1.3
SV	%			27.5	23.4
SVI			150이하	94	84
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.18	0.17
SRT	일	10~15	10 ~ 15	6.67	6.68

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	19.0	20.3
PH		-	6.0~8.0	6.8	6.6
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	2,111	2,327
C/N비				3.4	4.8
반송율	%	35	35~40	34.6	32.9
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	1.3	1.0
SV	%			36.0	32.1
SVI			150이하	169	138
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.24	0.21
SRT	일	4.50	4.5~12	8.20	9.30

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

전주대비 전체적으로 MLSS 농도가 낮게 운영되고 있음

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
전주	0.66	-	-	-
금주	0.65	0.67	0.55	0.74

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 9.0%(15,078㎥/일 → 13,717㎥/일) 감소

※ 인발량 : 2처리장(25.6% 감소), 3처리장(6.4% 감소), 4처리장(0.8% 증가)

처리장	항 목	단위	설계	목표	전주	금주
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,940	2,187
	TS	%	0.55	0.55	0.64	0.64
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	9,838	9,212
	TS	%	0.7	0.6	0.69	0.70
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,300	2,318
	TS	%	0.7	0.5	0.63	0.60

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	전 주	금 주
유입량	㎥	203,000	-	185,594	206,595
송수량	㎥	200,000	-	55,416	72,437
방류량	㎥			130,178	134,158

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	전주	2.8	4.5	9.2	0.2	881	1.8	1.1	9.2	0.03	3
	금주	2.5	3.1	8.2	0.2	849	1.0	0.5	8.4	0.01	2

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (㎥/일)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
전주	30,860	8,975	8,961	3,585	2,718	696	5,926
금주	28,675	6,762	9,683	3,586	2,787	720	5,136

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	2,361	616	390	146	65	2,090 (14.1)	962	173	117	92 (0.6)
원심농축기 탈리액	610	279	921	81	19	1,270 (12.3)	427	839	240	43 (0.4)
벨트탈수동 탈리액	74	132	252	575	61	117 (0.4)	195	253	820	52 (0.2)
원심탈수동 탈리액	142	238	341	855	50	168 (0.5)	268	390	970	49 (0.1)
(주)정화상징수	2,833	1,825	6,556	389	71	3,173 (16.3)	1,915	5,286	340	65 (0.3)

※ (    )는 부하량

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	39,712		34,474	31,338
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.8	0.7
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	4,889	4,700
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	6,726	4,709
SRT	일	5~15	5~20	7.9	5.8
생오니량	㎥/일		7,500	6,059	4,829
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,878	2,364

※ 방류수량 30,000㎥/일 이하 유지 필요

(적정량 27,000㎥/일)

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주	금주
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		12,857	11,401
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.67	0.67
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	3,192	4,638
		TS	%		2.0	1.53	1.67
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	5,757	4,944
		TS	%	2.2	3.0	2.79	2.94
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	3,192	4,638
		TS	%	2.0	2.0	1.53	1.63
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	5,125	5,429
		TS	%	1.5	2.0	1.93	1.70
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	5,194	5,328
		유출TS	%	4.0	5.0	5.25	4.99

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목		단위	설계	목표	전주	금주
유입량	정화농축오니	㎥/일	600	800~900	1,029	1,007
	음폐수	톤/일	300	200~300	265.7	253.2
유입TS		%	4.50	5.00	5.9	5.9
유입VS					88.1	86.4
소화오니량		㎥/일	900	550	1,029	1,007
소화오니TS		%	3.00	3.00	2.8	3.1
소화오니VS					76.0	76.9
소화일수		일	15~20	23	14.4	14.7
소화율		%	50	50	57.0	47.4
소화가스발생량		㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	25,914	32,169

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	6,489	6,588
유입TS	%	4.5	5.0	5.25	4.99
유입VS				75.2	75.8
소화오니량	㎥/일	4,500		6,942	7,033
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.4	2.5
소화오니VS				65.6	64.6
소화일수	일	25~30	25	20.2	20.0
소화율	%	50.0	45~50	37.2	41.7
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	68,581	65,927

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
원심 탈수동	유입량	㎥/일	6,000	5,000	2,998	3,074
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.5
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.847	0.838
	케익발생량	톤/일			280.37	286.57
	케익함수율	%		76.0	77.3	76.7

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
벨트 (원심) 탈수동	유입량	㎥/일	6,000	5,000	3,944	3,959
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.5
	약품주입률	%		0.7~0.9	1.027	0.979
	케익발생량	톤/일			359.52	372.45
	케익함수율	%		76.0	77.5	76.8

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
전주	4.11 ~ 4.24	4,352	1.37	4,935	4,460	13,680	890	200
금주	4.25 ~ 5.8	4,174	1.21	7,270	4,700	12,075	1,510	160

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
전주	4.11 ~4.24	8,732	1.37	1,029	5.87
금주	4.25 ~ 5.8	7,684	1.21	1,007	5.89

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	405.2	계	403.2
유입하수	287.4	방류수	6.3	2.0(DS) (405.2-403.2)
정화농축오니	59.3	By-pass	14.4
정화농축 분리액	35.4	소화가스	229.3
음폐수	13.6	탈수케익	153.2
약품사용량	9.5

※ 계내 축적량 10이하 유지 필요함

5		수질오염 총량 배출량(5.5기준)

구분	계획배출량	#1	#2	배출량
BOD	12,211kg	0.9	8.6	9,559kg
T-P	649kg	0.197	0.291	362kg

※ 계획 배출유량 1,299천㎥/d

TMS 배출량 1,319천㎥/d

6		공지사항

□ 수질오염 총량제 시행에 따른 수질관리 철저

- ‘16. 5. 2(월)부터

□ #1방류구 유지관리 철저(T-P)

- T-P 5/8 (10:00) 0.473㎎/ℓ

- 고도처리 유입량 관리필요(11,000㎥/hr 이내)

□ 각 현장 실장님께서는 현장에 필요한 시설에 대하여 실태파악 제출

- 특히 유량계 부분(신규설치, 이전설치, 철거 등) ⇒ 소장님 지시사항

- 시설 문제점, 개선방안, 현장에 필요한 사항(단기, 중기, 장기적 계획 등)

□ 방류유량과 TMS 유량과의 차이 있어 방류유량(TMS) 교정 실시

- ‘16. 5. 11(수)~