일시 : 2016. 4. 14.(목) 10:00

장소 : 본관 3층 회의실

방류수질 향상을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제24차)

《 분석기간 : 2016. 4. 4.~4. 10 》

2016. 4. 14.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

	목 차

□ 하수처리 총괄

	- 하수처리량	1
	- 유입ㆍ방류수질	1
	- 최초침전지 운영	2
	- 포기조 운영	3
	- 최종침전지 운영	4
	- 용수공급동 운영	5
	- 반류수 처리시설	6

□ 슬러지 처리공정

	- 농축시설	7
	- 소화시설	7
	- 탈수시설	8

□ 분뇨ㆍ정화조 처리 공정

	- 반입현황	9
	- 농축시설	9

□ 총괄 물질수지	9

□ 공지사항	10

『방류수질 향상』을 위한

수질 개선 TF팀 회의 자료(제24차)

《 분석기간 : 2016. 4. 4.~4. 10 》

1		하수처리 총괄

▶ 수온 17.1℃ ~17.6℃(기온 10.7℃ ~ 14.4℃)

▶ 전주대비 수온 및 기온은 상승하고 있음

□ 하수처리량

▶하수유입량은 전주 대비 4.2%(20천㎥/일) 증가- 전년 동기 대비  2.5% (1,165천㎥/일) 증가

기 간		계 (㎥/일)	#2	#3 (by-pass)	#4 (by-pass)	강우량 (mm)
전주	3.28~4.3	1,146,668	261,863	658,582 (91)	226,223 (14,081)	2
금주	4.4~4.10	1,194,546	275,641	680,252 (27,700)	238,653 (19,326)	11

□ 유입 ·방류 수질

❍ 유입 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	173.2	85.9	106.5	40.6	4.0	92,955	168.1	75.1	116.3	42.4	4.0	90,759
#2	167.6	85.2	108.7	44.7	4.5	92,667	158.8	74.4	116.4	45.0	4.4	89,167
#3	178.5	87.2	107.0	40.1	3.9	95,000	173.8	76.6	118.0	42.4	3.9	93,833
#4	164.1	82.8	102.3	37.4	3.7	87,333	163.0	71.7	111.3	39.6	3.7	83,833
반류수	3,666	1,610	5,325	460	173	-	3,796	1,520	4,000	440	165	-

❍ 방류 수질현황 (단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

처리장	전주						금주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
계	9.7	9.8	5.0	14.9	0.4	1,336	9.6	9.4	5.5	16.0	0.3	1,148
#2	3.0	5.0	1.8	9.5	0.1	212	4.2	5.1	1.9	8.6	0.1	155
#3	11.7	11.3	6.1	15.4	0.5	1,653	11.1	11.0	5.8	17.5	0.3	1,340
#4	11.7	11.1	5.7	19.4	0.3	1,712	11.5	10.1	9.1	20.5	0.2	1,747
반류수	75	71	21	142	23	-	76	68	25	130	20	-

□ 최초침전지 운영

○ 슬러지 계면 (단위 : m)

처리장	목표	측정깊이	전주	금주	비 고
#2	0.8	3.8	0.44	0.46
#3		3.0	0.92	0.65	반류수2.14(전주2.25)
#4		3.5	0.73	0.77

○ 초침 유출 수질(단위 : ㎎/ℓ)

처리장	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
#2	109.4	50.5	41.1	36.0	3.5	125.7	55.1	44.1	39.1	4.0
#3	144.8	60.8	56.9	40.3	4.1	143.4	59.7	60.2	46.1	4.1
#4	115.3	59.2	59.8	39.7	3.9	146.4	66.6	65.6	47.8	4.4

○ 생오니 인발량

▶ 생오니 인발량이 27.5%(4,932 → 3,572㎥/일) 감소

※생오니 인발량 : 2처리장(18.1% 증가), 3처리장(30.6% 감소), 4처리장(14.9% 증가)

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
계					4,932	3,572
#2	생오니량	㎥/일	405	300~500	116	137
	TS	%	3.0	2.0~3.0	3.67	3.49
#3	생오니량	㎥/일	2,562	2,700	4,608	3,196
	TS	%	2.2	1.5~3.0	2.50	2.58
#4	생오니량	㎥/일	654	525	208	239
	TS	%	2.2	1.5~2.5	3.48	3.40

□ 포기조 운영

❍ 2처리장

항목	단위	설계	목 표	계열	전주	금주
수온	℃	-	-	-	16.3	17.6
PH		-	6.4~7.0	-	6.4	6.4
㈜MLSS	mg/ℓ	3,300	2,500 ~ 3,000	A	2,430	2,415
				B	2,621	2,529
C/N비				A	3.2	3.3
				B	2.9	3.1
내부반송률	%	100~200	100~200	A	129	122
				B	113	107
외부반송률	%	80~100	70~100	A	82	77
				B	82	78
MLDO	mg/ℓ	2.0	2.0~3.0	A	2.6	1.7
				B	2.1	1.4
SV	%			A	33.8	34.4
				B	33.4	32.7
SVI			150이하	A	139	143
				B	127	129
F/M비	kg/kg.일	0.11	0.1~0.15	A	0.144	0.176
				B	0.126	0.157
SRT	일	13.5	13.5~18.0	A	11.95	14.22
				B	12.48	13.95

❍ 3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	17.1	18.1
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
MLSS	mg/l	2,000~3,000	2,500~3,000	2,945	2,941
C/N비				3.6	3.1
내부반송률	%	25	20~25	28.8	29.0
외부반송률	%	35~70	50~60	85.8	84.7
MLDO	mg/l	2.0~3.0	2.0~3.0	1.1	1.2
SV	%			28.3	29.9
SVI			150이하	96	102
F/M비	kg/kg.일	0.1~0.2	0.1~0.2	0.16	0.16
SRT	일	10~15	10 ~ 15	6.52	6.51

❍ 4처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
수온	℃	-	-	17.5	18.3
PH		-	6.0~8.0	6.7	6.7
(주)MLSS	mg/l	1,500~3,000	2,000~2,500	2,294	2,232
C/N비				2.9	3.1
반송율	%	35	35~40	44.9	45.1
MLDO	mg/l	2.0	2.0~3.0	1.3	1.1
SV	%			58.4	57.0
SVI			150이하	255	255
F/M비	kg/kg.일	0.24	0.18~0.26	0.17	0.23
SRT	일	4.50	4.5~12	8.82	8.44

주 : 4처리장은 표준활성슬러지공법으로  MLSS는 MLE공법보다 낮게 운영

전주대비 전체적으로 MLSS 농도가 낮게 운영되고 있음

□ 최종침전지 운영

○ 슬러지 계면

처리장	#2	#3	#4	반류수
전주	0.74	-	-	-
금주	0.75	-	-	-

○ 잉여오니 인발

▶ 잉여오니 인발량이 1.7%(15,356㎥/일 → 15,622㎥/일) 증가

※ 인발량 : 2처리장(17.2% 감소), 3처리장(7.2% 증가), 4처리장(0.6% 증가)

처리장	항 목	단위	설계	목표	전주	금주
#2	잉여오니량	㎥/일	4,280	2,000~4,000	2,764	2,289
	TS	%	0.55	0.55	0.60	0.60
#3	잉여오니량	㎥/일	6,258	5,000~7,000	10,132	10,858
	TS	%	0.7	0.6	0.70	0.65
#4	잉여오니량	㎥/일	2,275	1,600~2,400	2,460	2,475
	TS	%	0.7	0.5	0.60	0.58

□ 용수공급동 운영

❍ 처리현황

항목	단위	설계	목표	전 주	금 주
유입량	㎥	203,000	-	205,309	209,386
송수량	㎥	200,000	-	83,117	82,813
방류량	㎥			122,192	126,573

❍ 수질현황

구 분		유입수(2처리장 종침 유출수)					처리수(친수용수)
항목		BOD	SS	TN	TP	대장균	BOD	SS	TN	TP	대장균
기 준		8	8	12	1.5	1,000	3	-	10	0.5	불검출
측정값	전주	4.2	4.0	9.8	0.2	427	1.4	0.86	10.2	0.01	4
	금주	5.6	5.3	8.9	0.2	304	1.8	1.1	7.2	0.01	3

※ BOD 1주일전 자료

□ 반류수 처리시설

❍ 공정별 발생량 (mg/l)

구분	발생량 총계	중력농축 상징수	원심농축기 탈리액	벨트탈수동 탈리액	원심탈수동 탈리액	탈수기 세척액	정화 상징수
전주	30,860	10,500	7,486	3,461	2,447	646	5,756
금주	29,239	10,402	7,486	3,467	2,774	667	5,937

❍ 공정별 수질현황 (mg/l)

구분	전 주					금 주
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중력농축 상징수	3,620	1,310	693	380	150	3,780	1,020	580	330	130
원심농축기 탈리액	712	378	781	67	28	828	314	601	58	25
벨트탈수동 탈리액	121	345	242	760	73	101	279	183	680	68
원심탈수동 탈리액	116	326	162	770	74	121	538	133	840	88
(주)정화상징수	4,075	2,215	7,000	414	72	2,654	1,902	6,750	410	73

❍ 운영현황

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	39,712		31,393	35,306
DO	mg/l	1.0~2.0	0.5~2.0	0.7	0.4
유입SS	mg/l	2,182	2,200~4,000	5,325	4,000
MLSS	mg/l	2,000~5,000	2,000~5,000	5,949	6,215
SRT	일	5~15	5~20	9.9	8.8
생오니량	㎥/일		7,500	7,020	6,590
잉여오니량	㎥/일		2,000	1,412	1,751

※ 4.8(금) 유입량 41,002㎥/일 최대

반류수 유량 감소 필요

2		슬러지 처리공정

□ 농축시설

구분		항목	단위	설계	목표	전주	금주
중력농축조 (잉여오니)		유입량	㎥/일	16,219		12,899	13,232
		TS	%	0.5	0.4~0.7	0.65	0.62
		농축오니량	㎥/일	5,500	3,000	2,399	2,656
		TS	%		2.0	1.45	1.45
기계식 농축기	생오니 농축기	유입량	㎥/일	7,000	5,500	6,894	5,704
		TS	%	2.2	3.0	2.74	2.41
	잉여오니 농축기	유입량	㎥/일	4,000	2,500	2,399	2,656
		TS	%	2.0	2.0	1.45	1.45
	반류수 농축기	유입량	㎥/일	4,500	4,500	4,905	4,895
		TS	%	1.5	2.0	1.79	1.66
	농축기 저류조	유출량	㎥/일	4,000	3,500	5,185	4,975
		유출TS	%	4.0	5.0	4.69	5.21

□ 소화시설

❍ 제2처리장

항 목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량(정화농축오니)	㎥/일	600	800~900	1,007	997
유입TS	%	4.50	5.00	6.0	6.2
유입VS				86.0	87.3
음폐수 반입량	톤/일	300	200~300	260.4	232.1
소화오니량	㎥/일	900	550	1,007	997
소화오니TS	%	3.00	3.00	2.6	2.5
소화오니VS				76.2	76.6
소화일수	일	15~20	23	14.7	14.9
소화율	%	50	50	47.9	52.5
소화가스발생량	㎥/일	4,500	20,000 (음폐수 투입 고려)	23,213	25,421

❍ 제3처리장

항목	단위	설계	목표	전주	금주
유입량	㎥/일	4,700	4,500~5,000	6,743	6,579
유입TS	%	4.5	5.0	4.69	5.21
유입VS				77.5	76.7
소화오니량	㎥/일	4,500		5,656	5,934
소화오니TS	%	3.0	2.5~2.7	2.3	2.4
소화오니VS				63.2	64.6
소화일수	일	25~30	25	20.6	21.1
소화율	%	50.0	45~50	50.2	44.5
소화가스발생량	㎥/일	60,630	77,500	73,047	69,055

□ 탈수시설

❍ 3처리장

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
원심 탈수동	유입량	㎥/일	6,000	5,000	2,695	3,050
	유입TS	%		2.5~2.7	2.3	2.4
	약품주입률	%		0.7~0.9	0.867	0.803
	케익발생량	톤/일			248.00	276.45
	케익함수율	%		76.0	78.0	77.5

구분	항목	단위	설계	목표	전주	금주
벨트 (원심) 탈수동	유입량	㎥/일	6,000	5,000	3,793	3,810
	유입TS	%		2.5~2.7	2.4	2.3
	약품주입률	%		0.7~0.9	1.203	1.238
	케익발생량	톤/일			332.37	342.36
	케익함수율	%		76.0	77.8	77.5

3		분뇨ㆍ정화조 처리공정

□ 반입현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS (%)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)
전주	3.28 ~ 4.3	4,214	1.09	4,720	3,750	10,850	490	251
금주	4.4 ~ 4.10	4,401	1.57	4,836	3,960	15,700	510	263

□ 농축시설

❍ 농축 현황

기 간		유입량 (㎥/일)	TS(%)	농축량 (㎥/일)	농축TS (%)	비 고
전주	3.28 ~4.3	8,490	1.09	1,007	5.98
금주	4.4 ~4.10	8,716	1.57	997	6.23

4		총괄 물질수지

유 입		유 출		결 과
계	404.6	계	390.9
유입하수	271.1	방류수	6.3	13.7(DS) (404.6-390.9)
정화농축오니	62.1	By-pass	5.5
정화농축 분리액	52.5	소화가스	239.9
음폐수	10.0	탈수케익	139.2
약품사용량	8.9

※ 계내 축적량 10이하 유지 필요함

5		공지사항

□ #1방류구 기준초과에 따른 개선기간 의견서 제출

- 정전으로 인한 일시적 초과로 판단하여 개선명령 없음

□ 수질오염 총량제 시행 관련

- TMS 및 방류수에 대한 수질 및 유량 관리 필요

□ 각 현장 실장님께서는 현장에 필요한 시설에 대하여 실태파악 제출

- 특히 유량계 부분(신규설치, 이전설치, 철거 등)