붙임 1)

UPS 점검결과 검토자료

□ 냉각팬 고장(UPS1)

고장내용

- UPS 장비 장기간 사용(14년 4개월)으로 UPS1 장비 냉각팬 3개 중 1개가 가동되지 않음

※ 냉각팬은 IGBT 소자에서 발생한 열을 방열판을 통하여

분산시켜 열화로 인한 수명단축을 예방하고 내부 온도를 조절함

전문업체

의견

전문업체(세기공조플랜트)

․IGBT 및 인버터 컨트롤보드에 영향을 주고 있어 빠른 시일      내에 수리 필요

전문업체(이화전기)

․냉각팬 고장으로 UPS1의 운영이 중지된 상태이므로 즉시

수리가 필요함(UPS2의 전원부하율은 약 37%로 정상)

종합의견

- UPS1의 정상적인 운영을 위해 냉각팬 즉시 수리 필요

고장사진

	가동 중단된 냉각팬
UPS1 장비	정상 냉각팬

붙임 2)

□ 퓨즈 열화(UPS1)

고장내용

- UPS1 장비 퓨즈 6개 중 1개에 열화현상 발생

※ 퓨즈는 장비이상시 IGBT 및 DC 콘덴서 등 회로 보호역할

전문업체

의견

전문업체(세기공조플랜트)

․퓨즈 고장 시 UPS 정상동작이 안 되므로 퓨즈 교체 필요

전문업체(이화전기)

․열화상태가 미약하므로 퓨즈 교체 불필요

종합의견

- 열화상태가 미약함을 고려하여 지속적인 모니터링 및 진척도

등을 검토한 후 추후 조치필요

고장사진

	열화현상이 발생한 퓨즈
UPS1 장비	정상 퓨즈

붙임 3)

□ IGBT 소자 누액(UPS2)

고장내용

- UPS 장비 장기간 사용(14년 4개월)으로 IGBT 소자 12개 중 3개에서 누액 발생

※ IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)는 DC전원을          AC전원으로 변환시키는 소자임

전문업체

의견

전문업체(세기공조플랜트)

․인버터 IGBT 소자에서 누액이 발생하면 내부에서 쇼트로 인해     각종 보드에 영향을 주며 UPS 전원 중단이 발생할 수 있는      사항이므로 빠른 실내에 인버터 IGBT 소자 및 IGBT를         컨트롤하는 스누버보드 교체 필요

전문업체(이화전기)

․인버터 IGBT 소자 누액정도가 미미한 상태이므로 현 시점에서는       교체가 불필요하나, IGBT소자를 교체하는 경우 누액이 발생한       소자만 교체하는 것도 가능함(노후된 장비로 장비교체가 필요함)

종합의견

- 누액정도가 미약함을 고려하여 지속적인 모니터링 및 진척도

등을 검토한 후 추후 조치필요

장비 내용연수가 10년이나, 현재 14. 4개월을 사용한 노후 장비이고, 안정적인 운영을 위해 `17년도에 장비교체가 필요함

고장사진

	누액이 발생한 IGBT소자
UPS2 장비	정상 IGBT소자