전기설비 사고대책 및 정전시 조치요령

1	전기설비 사고대책

정전 및 기타 돌발사고시 전기안전관리자, 보수팀 및 제어실근무자 요령은 다음과 같다.

□ 구    성

1) 총괄반 (보수1팀-전기안전관리담당자)

가) 운전 1팀

갑직팀장외 3명

나) 운전 2팀

을직팀장외 3명

다) 운전 3팀

병직팀장외 3명

라) 운전 4팀

정직팀장외 3명

□ 각 팀별 업무 분담

비상전력(발전전원) 투입시 발생될 안전사고를 예방코자 당일 근무팀은 근무자가 업무를 분담하여 수행한다.

1) 총  괄  반:정전시 설비 운전명령, 전력사용량 조정 공급, 통제 및 보고

2) 운전1～4팀:당일 근무팀장 및 근무자는 전기안전관리자의 지시에 따라 지구변전실에 상주하여 고압설비에 대한 운전을 실시한다.

□ 각 현장별 조치사항

○ 주 변전실

< 정 전 시 >

․ 한전전원 정전상태 확인(22.9㎸) ←전압계

․ 전압이 지시하지 않으면 비상발전기 운전 요령에 준해서 발전기가동

․ 발전기 (200㎾) 가동 완료

․ 지구변전실(여과지#1, 관리본관, 약품실)발전전원으로 절체

< 수 전 시 >

․ 22.9㎸ 수전반 전압을 확인한다.(3상)

․ 전압이 지시하면 BZ STOP→RESET→VCB s/w ON

․ 22.9㎸ 수전반이 정상투입후 3.3㎸메인 수전반에 전압3.3㎸가 지시

되면 같은 방법으로 VCB를 순서에 따라 투입한다.

․ 3.3㎸ 각지구 변전실을 차례로 투입한다.

(관리본관→여과지#1→약품실→ 오니장)

․ 주변전실로부터 한전전원으로 절체완료 후 비상발전기 가동중지

․ 각지구 변전실 4개소 한전전원으로 절체 후 상황종료

○ 관리본관 변전실

< 정 전 시 >

․ 주변전실 발전기를 운전할 때 행한다.

․ ACB판넬 하단에 GEN으로 표시되어 있는 s/w를 ON

․ ACB좌측 판넬의 비상전원을 투입

․ 요령은 레버를 끼우고 GEN으로 표시되어 있는 쪽으로 절체 한다.

․ 한전측의 전원이 수전되면 비상발전기의 전원을 한전측으로 절체하고 수전한다.(※한전측과 GEN 인터록구성)

< 수 전 시 >

․ 주변전실의 수전라인을 A또는 B 인가 확인한다.

․ A선로이면 A측 B선로이면 B측의 VTS(판넬하단)의 CB 스위치ON(이때 전압이 지시됨)

․ 3.3㎸ 전압계에 전압이 지시되면 VS를 돌려 R.S.T상 확인

․ 전압이 지시되면 VCB의 CB를 ON

(순서 부저 STOP → RESET → CB s/w ON

․ ACB 패널의 전압이 지시 되면 CBs/w ON

․ 모든 부하가 정상 가동되면 종료한다.

○ 여과지#1 변전실

< 정 전 시 >

․ 주변전실 비상 발전기 운전

․ 1여과지 복도 임시분전함 을 열고 DTS s/w 발전기 쪽으로 절체한다.

< 수 전 시 >

한전전원이 투입되면 발전기 선로를 한전 측으로 절체하고 정상운전

․ 사용선로의 전압계 전압이 지시하는가 VS를 돌려 R.S.T상 확인

․ 정상이면 ACB판넬의 전압 지시 확인후 CB s/w ON

․ 정상이면 전염소,후염소 펌프 가동

○ 약품실 변전실

< 정 전 시 >

․ ACB반 하단부 DTS를 발전기 측으로 절체한다.

․ 전등 및 전열반 하단DTS를 발전기 쪽으로 절체한다

(평소사용)

․ 한전측 전원이 통전되면 DTS를 한전측으로 다시 절체하고 정상 운전

< 수 전 시 >

․ 주변전실 사용선로를 확인한다.

․ 절체한 선로의 VSS CB s/w를 ON

․ 3.3㎸전압계에 전압이 지시되면 VS를 돌려  RST상확인

․ 정상전압 지시하면 VCB (판넬확인) CB s/w ON

(순서 : 부저 STOP → RESET → CB s/w ON)

․ ACB판넬의 전압이 지시되면 ATS. ACB 판넬 하단에 있는 CB s/w ON

․ 정상으로 부하투입

○ 오니장 변전실

< 정 전 시 >

․ 오니처리장은 발전전원 없음

< 수 전 시 >

․ 주변전실 사용선로를 확인한다.

․ 3.3㎸전압계에 전압이 지시되면 VS를 돌려  RST상확인

․ 정상전압 지시하면 VCB (판넬확인) CB s/w ON

(순서 : 부저 STOP → RESET → CB s/w ON)

․ ACB판넬의 전압이 지시되면  ACB 판넬 하단에 있는 CB s/w ON

․ 정상으로 부하투입

2	정전시 조치요령

1. 정전(한전)이 발생하면 주변전실 전면에서 우측 22.9KV 수전반에 있는 전압계      (V-METER)에 23KV 전압이 지시하는가 확인한다.(R.S.T)

※ 정전시는 주변전실 및 발전기실에 비상등이 점등됨.

2. 전압이 지시되지 않으면 비상발전기 운전요령에 의거 발전기를 가동하여 주요부하에 비상전원을 공급

3. 전압이 지시되면 부저(BZ STOP)버튼을 누른다음 RESET버튼을 누르며 부저 STOP과 동시에 점등되었던 고장표시등이 소멸

4. 부저 STOP 및 표시등이 소멸되면 22.9KV 수전반 차단기 스위치CB를 앞으로 끌어 당기면서 우측으로 돌리면 VCB(차단기) 투입

5. 22.9KV수전반에 전압이 지시하는데 VCB가 투입되지 않을 경우에는 옥외에 있는 MAIN VCB를 같은 방법으로 먼저 투입

6. 22.9KV수전반이 정상투입되면 3.3KV 메인 수전반에 전압이 지시된다. 같은 방법으로 순서에 입각하여 투입

(부저STOP → 리셋트 → 차단기 스위치 ON)

7. 3.3KV 메인 수전반 VCB를 투입한 후 지구 변전실용 배전반을 차례로 투입한다.

(관리본관 →여과지#1 → 약품실 → 오니반)

8. 주변전실이 완료되면 지구변전실로 가서 수전반 VCB를 투입하고 ACB를 투입한 후 차례로 정상가동 운전

9. 전력계통에 따른 정전조치후 부하설비에 따른 리셋트작업은 아래와 같다.

- 관리본관

- 여과지#1

- 약품실

- 오니처리장

- 염소실

- 맥동실

3	발전기 운전 요령

□ 주변전실(200KW)

○ 시동시

1. 윤활유, 냉각수, 연료, 밧데리등 우선점검

2. 선택 S/W를 운전으로 ON

3. 부하스위치 MCCB ON

○ 정지시

1. 부하스위치 MCCB OFF

2. 선택 S/W를 정지

□ 약품실(145KW)

○ 시동시

1. 윤활유, 냉각수, 연료, 밧데리등 우선점검

2. 차단기(NFB30A) ON (회로스위치)

3. 주위온도가 영하일때는 1분 예열 (예열등점등)

4. 시동키를 돌려 가동후 충전위치로

5. 속도조절기를 750～900(RPM)에서 5분간 공회전후 1,800(RPM)으로 조정

6. 초기여자 버튼을 눌러 전압을 220(V)로 확립

7. 속도 조절기로 주파수는 60(HZ)로 조정

8. 부하차단기(NFB 400A) ON

○ 정지시

1. 부하차단기(NFB 400A) OFF

2. 속도조절기를 조정 750～900(RPM)에서 5분간 공회전

3. 엔진 정지버튼을 눌러 엔진정지

4. 차단기(NFB 30A) OFF

5. 연료냉각수 부족시 보충

6. 동절기시 부동액상태 점검

4	정전시 비상전원 공급선로 현황

정전시에 대비하여 주요 생산시설에 비상전원을 공급할수 있도록 자가발전설비와 UPS시설을 구비하고 있으며, 자가발전기의 전원 공급선로 및 용량은 다음과 같음.

□ 비상전원 공급시설

○ 자가발전기 2대(345KW)

- 변전실(1대) : 200KW

- 약품실(1대) : 145KW

- UPS(무정전 전원공급장치)

․ 관리본관 50KVA, 약품실 10KVA, 실험실 10KVA,

□ 자가 발전기 전원공급선로 및 소비전력 : 148KW

○ 전염소 수압펌프    (2대) : 22KW   ×1

○ 후염소 수압펌프    (3대) : 15KW   ×1

○ 콤퓨레샤           (4대) : 22KW   ×2

○ 본관지하배수펌프   (2대) : 1.5KW  ×1

○ PAC 주입펌프       (6대) : 0.75KW ×5

○ 가성소다 주입펌프  (3대) : 0.75KW ×3

○ 원수 샘플링 펌프   (2대) : 1.5KW  ×1

○ 침전수 샘플링 펌프 (5대) : 0.75KW ×1

○ 여과수 샘플링 펌프 (2대) : 0.75KW ×1

○ 송수 샘플링 펌프   (4대) : 1.5KW  ×2

○ 염소실 기화기등          : 7KW    ×3

○ 조정실등 UPS전원공급선로 : 33KW   ×1

□ UPS 전원공급선로 및 소비전력 : 33KW

○ 컴퓨터 및 주변기기 : 3KW ×6개소(조정실, 염소실, 약품실, 변전실, 여과지#1)

○ 약품실 약품투입펌프 : 10KW

○ 실험실 분석기기 : 5KW

※ 참고사항

- 변전실 자가발전기의 정격출력(상시출력) : 180KW

- 변전실 자가발전기으로 약 8시간 운전가능

- UPS(용량50KVA)의 사용지속시간 : 약 8시간

- 정전시 전원이 공급되지 않는 시설

․ 여과지 에어브로와

․ 역세척 펌프

․ 기타 관리본관 및 변전실 제외한 등기구

5	긴급복구자재 보유현황 ( 전력설비용 )

□ 장비 일람표

품명	규격	단위	수량	보유장소	비고
발전기	200(KVA)	대	1	주변전실
발전기	145(KVA)	대	1	약품실
COS 조작봉	6M 6단	개	1	변전실
터미널압착기	유압 14～150	대	1	수리반
터미널압착기	유압 8～325	대	1	기전창고
적외선온도측정기	PM 20L3U	대	1	기전창고
케이블컷터	24″	대	1	수리반
고압검정기	2～3.5KV	대	1	변전실
전력케이블	각규격	M	3,000	기전창고
동축케이블	7C-2V	M	500	기전창고
MCCB	각규격	개	14종	기전창고
전자접촉기	각규격	개	13종	기전창고
계전기류	14 ×485	대	20대	기전창고
애자류	각종	개	5종	기전창고
피뢰침	각규격	개	3개	기전창고
접지자재	각종	개	3종	기전창고
휴즈류	각규격	개	20종	기전창고
계기류	각규격	개	10종	기전창고
절연자재	각종	개	16종	기전창고

□ 장비 일람표

품 명	규 격	단위	수량	보유장소	비 고
절연저항측정기	500V/ 100㏁	대	1	주변전실
절연저항측정기	1,000V/ 2000㏁	대	1	주변전실
특고압COS 조작봉		개	1	주변전실
훅크온메타		대	1	주변전실
저압검전기		대	1	주변전실
멀티테스터기		대	1	주변전실
절연고무장갑		개	1	주변전실
접지저항측정기		대	1	주변전실
특고압접지용구		개	1	주변전실
절연장화		개	1	주변전실
절연안전모		개	1	주변전실
클램프접지저항기		개	1	기전창고
신호발생기		개	1	기전창고

수전선로 현황

주차단기

VCB

24KVA/630A

B선로

ALTS

A선로

신장D/L(예비)

동서울SS

0823C224

신장간10L1

명일D/L(주)

동서울SS

0823C223

신장간9L1

[ 별표 1 ]

주요사건, 사고보고 체계도

□ 주간

		소 장
		․유성종 : *************
유관부서		주관과(팀)장		본부 주관과
․첨부 #2		․수질분야 : 운영팀 (5340~47) ․기전분야 : 보수과(5370~79) ․시설분야 : 보수과(5380~84) ․보안분야 : 행정관리팀(5310~17)		․수질분야 : 수질과 (1320~26) ․기전분야 : 기전설비과(1330~42) ․시설분야 : 생산관리과(1310~17) ․보안분야 : 생산관리과(1310~17)
		사고현장

□ 야간 및 휴일

		소 장
		․유성종 : *************
		주관과(팀)장
		․운 영 팀: 강석규(*************) ․보수과 : 김창현(*************) ․행정관리팀: 강영수(************)
유관부서		생산책임자		본부 당직실 및 주관과장
․첨부 #2		․조정실 : 02-3146-5350		․본부당직실 : 02-3146-1590~93
		사고현장

※ 주요 사건․사고

언론보도 및 취재사항, 외부기관의 점검 방문, 단전․설비고장․누수․수질 등 사고로 단수 발생(예정), 기타 기관장이 본부 보고가 필요하다고 판단한 사항

[ 별표 2 ]

기전설비 비상복구반 계통도

		소 장						보수과 복구반
		031-386-3669 *************
								지동성	6451-5415	*************
								박지영	031-713-0223	*************
		보수과장
								김병훈		*************
		김 창 현 *************
								김덕만	031-715-0941	*************
								박효배	443-6413	************
상수도 사업본부		주간 : 보수과
주,야 3146-1590 3146-1593		야간 : 당직실
		현장(사고발생)
구 분	긴급복구업체					담당자		주 소			전화번호
한국전력	하남지점					사령실		하남시 신장동 433-1			031-792-3111
	동서울전력소					사령실		하남시 감일동 산 6			485-0415
한국전기안전공사	성남지점					기술과 당직실		성남시 수정구 수진2동 4587			031-750-1100 031-751-8873
수.배전설비	동성전력(주)					이광진		강동구 천호동 457-21			02-483-4756 *************
	경인엔지니어링(주)					정재원		군포시 당정동 522 SK베티움 101동 901호			031-436-1880 *************
	대신파워텍					김춘원		성북구 하월곡동 70-105번지 흥인빌딩2층			02-994-7878 ************
전기설비	천지인전기(주)					홍창식		동대문구 장안2동 326-9			2215-2484 *************
	광진전기					황상철		경기 고양시 일산동구 성석동 814-12			************* 031-977-9851
기계설비	원일산업					임완래		성동구 성수2가3동 275-11			02-497-3304 *************
	펌프텍코리아(주)					오장용		인천시 동구 송현동2-75			032-772-5600 ************
	소라상사					김인곤		중구 황학동 67			02-2236-2347 ************
	현대밸브					최호정		인천 남동구 고잔동644-1			032-811-2421 ************
자동화설비	세기산전(주)					김치인 조동환		경기도 안양시 동안구 관양동224-5 (대륭테크노타운15차1308호)			031-458-5600 ************ *************