	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)

1. 관련근거

가. 재난관리과-3804(2016.5.31.) 『2016년도 소방용수시설 신규 설치 의뢰』

나. 서부수도사업소 급수운영과-25381(2016.10.18.)호 『2016년 소방용수 시설 설치 및 보수내역 통보』

2. 2016년도 신설 및 보수 소방용수시설 공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 현지 확인(검사)를 요청(지시)하니, 현장대응단 및 각 119안전센터장은 업무 추진에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 확인대상 : 24개소(신설 2, 보수 22)

구 분	계	현장대응단	북가좌	홍 은	미 근
신설	2	1	0	0	1
보수	22	7	3	5	7

나. 현지 확인(검사) 중점 사항

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 소화전 본체 적정 설치 여부(기울임, 높낮이, 흔들림, 심도 등)

○ 스핀들 작동시 누수․균열․배수상태 등 전실 내부 정밀 확인

○ 수압 적정 여부 및 맨홀뚜껑의 균열 등 이상 유무

○ 소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선 설치 여부

○ 소화전용 맨홀뚜껑 사용 및 맨홀인상 여부

○ 정비내용을 확인하여 시설물 정비 이행여부 및 적정성 확인

○ 반드시 소화전 출수(사진첨부) 확인하여 정상작동 여부 점검

○ 기타 관리 및 기능 유지에 하자 여부 사항 등

다. 결과보고 : 10. 26.(수)

3. 행정사항

가. 해당 부서는 신설 및 보수 소방용수시설에 대하여 현지확인을 실시하고,                   나. 신설 소방용수에 대한 결과는 붙임(2,3,4) 서식에 의거하여 제출하고,

다. 보수 소방용수시설에 대한 결과는 붙임2 서식에 의거하여 제출하여주시고, 변경사항(형식변경, 사진등)은 소방행정정보시스템(소방용수)에  반드시 입력하여 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

붙  임    1. 신설, 보수공사 완료내역(서대문소방서) 1부.

2. 현지 확인(검사) 복명서(서식) 1부.

3. 신설 소방용수시설 현지 확인 결과(서식) 1부.

4. 신설 소방용수 전산 자료(서식) 1부.

5. 신설 소방용수시설 기록카드(서식) 1부.

6. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	이고운		대응총괄팀장	이문형		재난관리과장	10/21 김종린
협조자
시행	재난관리과-7334	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	3141-6919	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개