본사 동절기 난방가동 계획

2016. 10.

경영지원실

총무지원처

본사 동절기 난방가동 계획

본사 동절기 난방가동 계획을 수립, 효율적인 난방공급으로 청사 에너지 및 공공요금 절약과 쾌적한 근무환경을 조성하여 내부고객 만족 향상에 이바지 하고자 함,

Ⅰ		관련근거

⃞ 전기처-556(‵16.02.05.)【2016년 에너지경영 종합추진 계획】

⃞ 총무지원처-556(‵16.01.07.)【2016년도 본사 에너지 관리 계획(안)】

Ⅱ		난방설비현황

구 분	형 식	용 량	수 량	비 고
보일러 #1	노통 연관식	3ton	1대
보일러 #2	노통 연관식	2ton	1대	가동불가
열교환기	shell&tube	600,0000㎉/h	2대
열교환기	shell&tube	400,0000㎉/h	1대
펜코일	바닥 상치형	1260㎉/h ~ 4660㎉/h	311대	사무실내 설치
급탕탱크	횡형	3000ℓ	1대	온수공급용
온수기	저탕식	3000ℓ	1대
냉난방기	스텐드형	50000㎉/h ~ 58410㎉/h	1대	개별냉난방기

Ⅱ		추진계획

1. 난방기간 : 2016. 11. 14 ∼ 2017. 3. 10 (휴무일 제외)

※ 단. 갑작스런 외기온도 강하에 따라 기간을 가감하여 운용

2. 공급시간 : 난방가동 시간계획표 참조 (붙임#1)

3. 적용대상 : 본사청사건물

4. 난방온도 : 18℃ 이하유지(정부기관 ‘사무실 난방온도 기준’)

-공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정 제14조(적정실내온도준수)

5. 온수공급온도 및 공급기준 : 40℃,평일근무시간

6. 식당난방의 효율적 공급을 위해 배식 시간 전 공조기 가동

7. 난방가동에 따른 각 부서 협조요청 사항

가. 난방 가동 시 개별 난방기 사용금지

나. 공공건물 실내 난방온도 유지 : 18℃이하유지

- 내복 입기 운동(3℃ 이상보온 효과) 20%에너지절감 효과

다. 빈 공간 난방기기 가동금지

라. 난방가동 시간외 회의 등 특별행사 시 개별난방시설이 구비된

장소 선정

8. 난방가동 문제 발생시 : 기계실(2996) , 총무지원처(2154)

붙임 : 1. 동절기 난방가동시간표  1부. 끝.

본사 난방가동 시간계획표

1. 보일러 가동 기준표                   난방기간 : 2016. 11. 15  ~  2017. 03. 10

구분	외기온도	오전난방 가동시간	오후난방 가동시간	난방 계
기준온도	-5℃ ~ -15℃	07:30 ~ 11:00	13:00 ~ 17:30	8:00
기준온도	0℃ ~ -5℃	08:00 ~ 11:00	13:30 ~ 17:00	6:30

※ 보일러 가동시간 포함 및 휀코일 가동중지 시간을 종료시간으로 정함

주) 1. 기준 온도는 당일 07:00(외기온도) , 12:00(실내온도) 측정으로 가동기준

2. 한파발령 시 난방은 계획과 관계없이 공급(07:30 ~ 18:30)

3. 특별 난방이 필요한 경우 총무지원처과 협의하에 공급

2. 식당전용 공조기 가동 기준표              기간 : 2016. 11. 15  ~  2017. 03. 10

구분	외기온도	점심 배식전	저녁배식전	가동 계
1	0℃이하	10:30~11:30	16:30~17:00	1:30

※ 식당 배식전 공조기 가동.

주) 1. 공조기 가동은 식당으로 제한됨

3. 온수전용 전기온수기 가동 기준표      가동기간 : 2016. 10. 31  ~  2017. 03. 30

구분	월 ~ 일	가동 계	비고
1	01:00 ~ 8:00 , 14:00 ~ 17:00 , 18:00 ~ 20:00	09:30

주) 1. 보일러가동 시 가동중지

4. 1층 로비 난방기 가동 기준표         가동기간 : 2016. 11. 15  ~  2017. 03. 30

구분	평일(월 ~ 금)	가동 계	비고
1	07:30 ~ 08:50	1:20

주) 1. 직원 출근시간 가동