문서번호	물재생시설과-15407
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김동웅		황철호	11/01 이철해
협조

『탈수기동 폴리머 원액탱크 제조구매설치』

집행계획 검토 보고(탄천)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비 (천원)
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위․수탁 협약서 제7조	㈜탄천환경	설치 필요성 및 설계내역 적정여부	내역 조정	70,000

2016. 11.

물재생시설과

『탈수기동 폴리머 원액탱크 제조구매설치』

집행계획 검토보고(탄천)

㈜탄천환경에서 요청한 「탈수기동 폴리머 원액탱크 제조구매설치」집행계획 검토 요청건에 대한 검토결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 시설비사업 집행잔액 사용계획 검토보고(물재생시설과-14531,’16.10.11)

○ 탈수기동 폴리머 원액탱크 제조구매설치 집행계획 검토 승인요청

(탄천-575, ’16.10.17)

□ 요청내용

사 업 명	사업개요	설계액	계약 방법	계약 기간
탈수기동 폴리머 원액탱크 제조 구매 설치	- 원액탱크 : PE화학탱크 20㎥ x 2기 - 원액교반기 : ∅3 x 380 x 3.7kW x 80RPM x 2대 - 밸브설치 및 배관 설치(STS304(PVC) 50A-100A IN-OUT-DRAIN-OVER) - 기존 수위계(초음파) 이설․조정	70,000 천원	경쟁입찰 (제한)	계약일부터 50일

□ 검토내용

○ 정비(교체)대상 시설

구 분	기 기 명	용 량	수량	설치년도	시공사	비 고
C-1	PE 약품탱크	10㎥	1기	2006	한진중공업 (동일캔버스)	교반기등 포함
C-2	PE 약품탱크	10㎥	1기	2006	한진중공업 (동일캔버스)	“

○ 교체설치 필요성 검토

‣ 원심탈수기 B, C계열 폴리머 원액탱크의 장기간 사용으로 일부 균열이

발생되었으며, 약품 누출 방지를 위해 다른계열 탱크 대체 사용중임.

‣ 2016년 탄천물재생센터 운영실태 감사 결과에 대한 조치방안으로

대용량 약품탱크로 변경 설치하여, 미검수 약품 사용 및 약품부족

에 따른 탈수기 가동중지 사례를 미연에 방지하여 탈수약품관리에

차질이 없도록 제조구매설치가 필요한 실정임.

원액탱크전경 및 일부누수	원액 주입배관 철거․설치	원액교반기 철거․설치

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                               (단위 :천원)

사업명	요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A-B	절감율 (C/A)	비 고
탈수기동 폴리머 원액탱크 제조구매설치	70,000	67,482	2,518	3.6%	계약심사

‣ 조정내용(계약심사과)

- 폴리머원액탱크 : 10,310,000원  → 9,600,000원

- 스텐레스 강관(100A) : 36,510/m  →  31,030/m

- 기타 산출가격 일부 조정 반영

○ 계약방법 검토

‣ 계약방법 : 제한경쟁입찰

‣ 참가자격 : 물품분류번호 2411180501(약품탱크)을 공급물품으로 등록한 업체로, 직저생산확인증명서를 보유한 업체.

‣ 관련법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 동법                시행령 제13조 및 동법시행규칙제4조 등

‣ 제한경쟁 사유 : 약품탱크는 중소기업자간 경쟁물품으로 중소기업 제품의           구매 촉진을 도모하고 제조된 물품의 뭎질관리를 위함.

‣ 검토결과 : 공개경쟁입찰시행 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 동법 시행령 제13조 및 동법시행규칙제4조에 의거 제한 입찰 적정

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주

○ 중랑물낙하, 추락, 가스질식, 폭발 등 안전사고 예방대책 및 공정

계획 수립 안전조치후 작업시행

○ 지침서에 제시된 조건에 따라 설치 후 시운전결과 적정 이행

여부 확인후 준공처리

○ 사업완료 후 물재생센터 전산시스템 입력관리

붙임 : 심사결과 내역서 1부.   끝.