마곡 재생수 공급관로 유지관리 방안 회의 자료

마곡 하수처리수 재처리시설의 준공(2017. 4월)이 도래하여 재처리시설 및 공급관로의 위탁 등 관리방안을 수립하여 재이용수 공급에 만전을 기하기 위함.

1		추진배경 및 사업개요

추진배경

❍ 마곡지구내 재생수 공급·활용 계획(부시장방침, ‘09.6.18.)

❍ 하수처리수 재이용수 공급시설 유지관리등 주체결정(부시장방침, ‘11.8.22)

❍ 마곡지구내 재생수 공급사업 현안처리 및 사업 내실화 방안(부시장방침,‘13.9.25)

❍ 마곡지구내 재생수 공급시기 조정 계획(물순환정책과-2099, ‘16.2.4)

- 공급시기 조정 : ;16. 6. → ‘17. 4.

사업개요
❍ 사업명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사
❍ 위  치 : 강서구 마곡동 일원 (서남물재생센터 및 마곡개발구역)

❍ 규  모

- 시설용량 : 2만톤/일 (생물막여과 6지, 오존설비 2기 등)

- 공급관로 : 연장길이 30km (D80~D600mm)

❍ 기  간 : 2009.12 ~ 2017.04

❍ 사업비 : 227억원 (재처리시설: 189억원, 공급관로: 38억원)

- 1단계 : 202억(‘17.4월 준공 시까지 집행 예정비용)

- 2, 3단계 : 시설용량 확대시 25억 예상

❍ 사업현황

-  재처리시설 설치 공사 : 95% (‘16.9월 기준)

▷ 재처리시설 공사 완료, 종합 시운전 후 최종 준공 예정

-  공급관로 설치 공사 : 93% (‘16.9월 기준)

▷ 전체 30km 중 27.9km 설치(‘16.12월 완료예정)

재처리시설(생물막여과지)	공급관로

< 추진 경위 >

❍ '09.06.18 : 마곡지구 재생수 공급․활용 계획(부시장 방침 제312호)

❍ '09.12.07~’11.2 : 기본 및 실시설계 시행

❍ '11.05.19 : 사업비 분담계획 방침 (행정2부시장 방침 제1011호)

- 총사업비 227억원 중 105억원은 SH공사에서 부담

❍ '11.08.22 : 재이용시설 유지관리주체 결정 (행정2부시장 방침 제10092호)

❍ '11.10.06 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사 계약

- 유호산업개발(주), 착수일부터 ~ 730일(’13. 10월)

❍ '13.07.25 : 마곡 도시개발구역 변경지정 및 개발계획 변경(소규모 획지 분할)

❍ '13.09.25 : 재생수 공급사업 현안처리 및 사업 내실화 방안(부시장 방침 제294호)

- 재생수 공급시기 연기 :  `14.10 →`16.06

❍ '14.01.28 : 마곡지구내 재생수 공급관로 재설계

❍ '16.02.04 : 마곡지구내 재생수 공급시기 조정(공급시기 연기: `16.7 →`17.04)

❍  '16. 6월 : 누수복구 및 급수공사 관련 상수도사업본부 협의

❍  '16. 6 ~ 7월 : ㈜서남환경 재처리시설 위탁관련 협의(3회)

❍ '16.07.26 : 재처리시설 관련 관계자 회의(물순환정책과, 물재생시설과, 서남환경)

❍ '16.09.30 : 부천시 재이용시설 현장 견학

2		유지관리 개요

재처리시설 및 수요가 관리 : ㈜ 서남환경

❍ 재처리시설이 서남물재생센터 내에 위치

❍ 서남물재생센터에서 처리한 하수처리수가 원수인 하수처리시설과 연관된 시설

❍ 서남물재생센터의 중앙통제실에서 재처리시설을 제어할 수 있도록 시공

⇒ 서남물재생센터 위탁업체인 ㈜서남환경과 변경협약

누수복구 및 급수공사 : 상수도사업본부

❍ 누수복구

- 재처리수 공급관로가 수도관과 인접 시공되어 누수발생시 판별 어려움

- 상수도사업본부에서 굴착 후 재생수관일 경우 선 복구 후 정산

❍ 급수공사

- 수요가의 급수공사 신청시 계량기 설치 및 공급관로 연결 공사

- 수도의 급수공사와 동일하므로 전문기관인 상수도사업본부에서 시행

- 공사에 소요된 비용은 급수공사비로 충당

< 공급관로 공사 및 급수공사 구간>

	공급관로 계량기
재처리수 공급관로 설치(수도관 인접)	급수공사(공급관로 ~ 계량기)

3		누수복구 및 급수공사 계획

누수복구 및 급수공사 : 상수도사업본부

❍ 누수복구공사 및 급수공사는 서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 및 시행규칙을 우선 적용하고,

❍ 조례 및 시행규칙 등에 정해지지 않은 사항은 수도조례 및 시행규칙, 급수공사 시행지침 등 상수도사업본부의 업무처리 절차를 따름

❍ 기타 필요한 사항은 물순환정책과와 상수도사업본부 협의 처리

누수복구

❍ 누수복구 절차

		누수발생		누수관로 확인		복구		비용 청구		정산
추진부서		민원 및 순찰		상수도 사업본부		상수도 사업본부		상수도 →물순환정책과		물순환정책과 → 상수도

❍ 누수발생 : 민원 신고 및 순찰 등에 의한 누수 인지

❍ 누수관로 확인

- 상수도사업본부에서 굴착 후 재생수 공급관로 및 수도관 여부 확인

- 재생수 공급관로 누수 시 증빙자료 확보 및 서남환경 입회 확인

❍ 누수 복구 : 상수도사업본부에서 누수 복구 시행

❍ 복구비용 청구 : 누수복구에 소요된 비용을 관련 자료와 함께 물순환정책과에 청구

❍ 복구비용 정산 : 정산자료 검토 후 비용 정산

❍ 누수복구는 상수도사업본부 업무지침에 의해 시행

급수공사

❍ 급수공사 절차

		급수공사 신청		공사비 징수		공사시행		급수공사 내역 통보		수요가 관리
추진부서		수요가 → 상수도사업본부		상수도 사업본부		상수도 사업본부		상수도 →물순환정책과		서남환경 (물순환정책과)

❍ 급수공사 신청 : 상수도사업본부에서 접수

❍ 급수공사 신청자에게 급수공사비 청구·징수 후 공사 시행

- 급수공사 신청자에게 원인자부담금 미청구

- 인입급수관의 구경은 급수공사업무 시행지침의 출수량(유량)을 따르나, 재처리수 유량을 아래의 식으로 보정하여 구경 결정

· 재처리수 유량 = 수도유량 × 0.36(화장실 용수비율) × 0.73(절수율27%)

❍ 공사 완료 후 사용자 및 계량기 세부내역을 물순환정책과에 통보

- 수도와 별도로 재처리수 사용자 및 계량기 내역을 급수공사업무 시행지침에 따라 관리하고, 그 세부내역을 물순환정책과에 통보

❍ 수요가 관리를 위해 서남환경에 수요가 및 계량기 내역 통보

❍ 2017. 2월부터 급수공사 시행

급수공사비

❍ 서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 제18조 : 정액공사비

❍ 재처리수 급수공사는 수도 급수공사와 동일

→ 수도와 동일한 급수공사비 적용

❍ 급수공사비 고시[붙임. 하수처리수 재처리수 급수공사비 고시(안)]

4		행정사항

급수공사비 고시(‘16. 12월)              : 물순환정책과

위탁비용 계약심사(‘16. 12월)            : 물순환정책과

급수공사 및 누수복구(‘17. 2월 ~)         : 상수도사업본부

요금고지 및 징수                          : 물재생계획과

붙임]

서울특별시고시 제2016 - 호

하수처리수 재처리수 급수공사비 고시

서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 제18조 제1항에 따라 하수처리수 재처리수 급수공사비를 다음과 같이 고시합니다.

2016년 12월  일

서울특별시장

1. 급수공사비 정액공사비는 아래와 같이 산정한다

가. 건축연면적 85㎡ 미만 : 430,000원

나. 건축연면적 85㎡ 이상 ~ 150㎡ 미만 : 430,000원 + 85㎡초과면적 × (㎡당 2,000원)

다. 건축연면적 150㎡~500㎡미만(건당) : 560,000원 + 150㎡초과면적 × (㎡당 3,000원)

라. 건축연면적 500㎡이상(건당) : 1,610,000원 + 500㎡초과면적

× (㎡당 1,100원)

※ 건축연면적은 재처리수가 공급되는 층의 연면적을 말한다.

2. 재처리수의 주사용 용도가 건축물과 관련 없는 시설의 급수공사비는 실공사비로 산정한다.

3. 급수공사비는 급수공사 신청 후 납입고지로 공사 전에 납부하여야 한다.