문서번호	운영과-9513
결재일자	2016.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이상영		박한수	11/14 정종기
협 조
	주무관			염진록

제2처리장 소화조(7조) 가스교반기 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

제2처리장 소화조 가스교반기 고장보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2처리장 소화조(7조) 운영 중 가스교반기의 브레이드 및 베어링, 리데나 손상으로 운전 정지하여 긴급 수리를 시행하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 10. 28.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2처리장 소화조 가스교반기 운영실태

2		시설현황

시설명	형 식	용 량	설치년도	운영실태	비고
가스교반기 (7지용)	베인형 가스압축기	22KW (7.6㎥/min)	2007	소화조(7지) 교반용

3		점검내용

제2처리장 소화조(7조)의 교반용 가스교반기의 소음발생 및 부하증가로 고장이 발생으로 점검결과 브레이드,베어링,리데나가 손상되어 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

소화조의 정상운영을 위해 가스교반기 제작 및 납품실적이 있는 전문업체의 긴급 수리가 요구되어 ‘16년 예산확보가 이루어지는데로 시행하고자 함

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 :  4,980천원(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.