문서번호	수도자재관리센터-25261
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		정인주	11/22 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

(구경 80∼200mm,3차-대명아이티)

2016.  11.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-21615(2016.10.10) 대형계량기 3차          구매관련, 납품계량기 80~200mm : 합계415개

나.납품회사 : 대명아이티(주)

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
대명아이티	80mm	230개	대명아이티	200mm	25개
대명아이티	100mm	80개
대명아이티	150mm	80개

2. 계량기 성능검사

가. 임페라 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	I16-080171	2.7mm	합격
		100mm	I16-100006	2.7mm	합격
150~300mm	4.2mm	150mm	I16-150058	4.3mm	합격
		200mm	I16-200016	4.5mm	합격

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과		합격여부
		측정범위	전	후
100mm	I16-100003	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	-1.25%	-1.28%	합격
			-0.69%	-0.66%
150mm	I16-100014	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	0.32%	0.40%	합격
			-0.72%	-1.0%

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	I16-080171	0.50mm	0.35mm	합격
100mm			I16-100006	0.37mm	0.44mm	합격
150mm			I16-150058	0.38mm	0.22mm	합격
200mm			I16-200016	0.68mm	0.48mm	합격

라. 내구성 및 납품시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
기물번호	I15-100152	I16-100006	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

마. 수포시험

1) 기물번호 : 100mm : I16-100006

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(100mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 5개 올려놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.