문서번호	정수시설과-3791
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이범호	김종훈	임두선	11/28 이달영
협 조
	주무관		강석윤
	주무관		문강수
	주무관		함승훈
	주무관		허도영
	주무관		장세공

정수시설 주간점검 결과보고 [2016. 11. 21 ~ 11. 25]

2016. 11.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

정수시설 주간점검 결과보고

[2016. 11. 21 ~11. 25]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자 : 정수시설과 기술지원팀 5명

점검방법 : 주간점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

❍ 요일별 점검대상을 지정하여 1주일 주기로 점검

점검일 및 점검자

점검일	점검대상	점검자
		책임자	협조자
11. 21 (월)	제2정수장 약품저장시설 및 수처리기기	김덕현	차재구 박재완 장세공
	자동제어설비, 문화재동 전기설비	함승훈
11. 22 (화)	제1정수장 약품저장시설 및 수처리기기	박재완	장세공 김덕현 함승훈
	약품투입동, 여과지동, 오존접촉지동, 탈수기동 전기설비	허도영
11. 23 (수)	배출수처리시설, 배수펌프 밸브류	김덕현	허도영
	CCTV, 진동감지기, 통신설비	함승훈
11. 24 (목)	송수펌프 및 부속설비, 고도정수처리설비	박재완	함승훈 김덕현
	송수펌프동 전기설비	허도영
11. 25 (금)	염소저장 및 투입설비 소방, 급수 및 공조설비	김덕현	허도영 박재완
	유량계, 수위계 등 계측설비	함승훈

점검내용

❍ 열화상 촬영 및 발열상태 확인

❍ 누수 누액, 소음, 냄새 등 이상여부 확인

❍ 오일 주입, 응축수 배출, 필터교체 등 유지관리

Ⅱ		점검결과 및 조치사항

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀 점검한 결과 대부분 이상 없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이   보수하였음. ☞ 점검결과 : 따로 붙인 기계설비 주간 점검표 참조

기 계 설 비

동절기 동파 예방 배관 점검

❍ 점 검 일 : 2016. 11. 21. (월)

❍ 점검내용 : #1,2정수장 응집침전지 잡용수 및 소포수 배관라인, 송수펌프실 아차송수라인 조경수배관, 정수지 및 테니스장 음수대 동파 예방 점검 및 드레인 작업 실시

❍ 점검결과 : 특이사항 없음

1정수장 약품저장탱크 계단 출입문 제작설치

❍ 작 업 일 : 2016. 11. 23. (수)

❍ 작업내용 : 1정수장 약품저장탱크 기계실 옥상 보안 강화를 위한 계단 출입문 제작설치

1정수장 응집지 유입수문 보강

❍ 작 업 일 : 2016. 11. 25. (금)

❍ 작업내용 : 1정수장 응집지 유입수문(4-3) 바닥 프레임 보강 작업 실시

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀점검한 결과 대부분 이상없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수 하였음. ☞ 점검결과 : 따로붙인 전기설비 주간 점검표 참조

전 기 설 비

비상발전기 점검

❍ 점 검 일 : 2016. 11. 22. (화)

❍ 점검내용 : 송수동 전기실 비상발전기 냉각수, 전압, 주파수 및 회전수 점검

❍ 점검결과 : 비상발전기 운전 30분 후 냉각수 누수 발생

❍ 조치사항 : 누수복구 완료

정전대비 복구훈련 및 변압기 교체운전

❍ 점 검 일 : 2016. 11. 24. (목)

❍ 점검내용 : 자체 주변압기, 부속변압기 점검 및 교체운전

- 주변압기 교체운전 : #2MainTR → #1MainTR

- 부속(저압)변압기 교체운전 : #2TR → #1TR

❍ 점검결과 : 특이사항 없음

2정수장 약품투입 급속혼화기 점검

❍ 점 검 일 : 2016. 11. 24. (목)

❍ 점검내용 : 2정수장 혼화지 약품투입 급속혼화기 1호기 점검

❍ 점검결과 : 모터 보호계전기 고장 확인

❍ 조치사항 : 업체(동방수기) 점검 요청

2정수장 침전지 용수공급 부스터펌프 점검

❍ 점 검 일 : 2016. 11. 25. (금)

❍ 점검내용 : 2정수장 침전지 지하공동구 용수공급 부스터펌프 M-410 점검

❍ 점검결과 : 부스터펌프 3호기 모터 과부하 fault 발생

❍ 조치사항 : 절연저항측정 및 부하전류 측정 후 과전류값 상향조정

- 과전류값 22A → 24A 상향조정

붙임 1. 기계설비 주간점검표 1부.

2. 전기설비 주간점검표 1부.  끝.