기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 제2정수장 약품저장 및 투입설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 약품저장탱크 • 약품저장탱크 균열 및 누액여부 • NaOH 이송펌프 이상여부 • 이송배관 이상여부 • 희석조교반기 이상여부 • 열선 및 보온재 마감상태	이 상 없 음
2. 응집제 투입설비 • 정량펌프 및 밸브 이상여부 • 이송배관 이상여부 • PAC투입설비 이상여부 • NaOH투입설비 이상여부 • 워터챔프 운전상태 정상여부	이 상 없 음
3. CO2투입설비 • 저장탱크 및 이송배관 누출여부 • 저장탱크 압력 정상여부 • 기화기(물 공급 및 온도 등) 정상여부 • 긴급차단밸브, 감압밸브 이상여부 • 교반기 정상작동여부 • 샘플링펌프 이상여부 • 배수펌프 이상여부	이 상 없 음

2016.  11.  21. (월)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 제2정수장 수처리설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 착수정 • 유입 및 유출밸브 정상작동 여부	이 상 없 음
2. 응집지, 혼화지 • 응집기 가동상태 이상여부 • 감속기의 소음, 누유 등 이상여부 • 샘플링 펌프의 이상여부	동절기 동파예방 잡용수 배관라인 드레인 작업(11/21)
3. 침전지 • 슬러지 콜렉타의 정상 가동여부 • 슬러지 콜렉타의 근접스위치 정상여부 • 지하공동구의 퇴수밸브 및 제어설비 이상여부 • 침전슬러지 배출밸브 정상 작동여부 • 스컴 제거기의 이상여부 • 스컴 파쇄기 동작상태 • 소포수 설비 이상여부	이 상 없 음
4. 여과지 • 유입수문의 이상여부 • 퇴수수문의 이상여부 • 역세수 밸브의 이상여부 • 시동방수펌프 정상 가동여부 • 샘플링펌프(침전수, 통합여과수)의 이상여부 • 배기휀의 이상여부 • 기타 배관시설의 누수여부 • 출입문 보안 및 화재예방 상태 • 소방설비(소화기) 작동상태	이 상 없 음

2016.  11.  21. (월)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 제1정수장 약품저장 및 투입설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 약품저장탱크 • 약품저장탱크 균열 및 누액여부 • NaOH 이송펌프 이상여부 • 이송배관 이상여부 • 희석조교반기 이상여부 • 열선 및 보온재 마감상태 • 소방설비(소화기) 작동상태	1정수장 약품저장탱크실 계단 출입문 제작설치(11/23)
2. 응집제 투입설비 • 약품이송펌프 및 밸브 이상여부 • 이송배관 이상여부 • PAC투입설비 이상여부 • NaOH투입설비 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	이 상 없 음
3. 분말활성탄투입설비 • 분말활성탄 저장조설비 이상여부 • 투입설비(빈 엑티베이터, 공기압콘베어, 밸브, 용해수 저장조, 착수정 투입펌프) 이상여부 • 용해펌프설비(유입펌프,이젝터,용해혼화조) 이상여부 • 건조공기 공급설비(공기압축기, 드라이어, 백 필터, 에어레이션 패드 등) 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	이 상 없 음
4. CO2투입설비 • 저장탱크 및 이송배관 누출여부 • 저장탱크 압력 정상여부 • 기화기(물 공급 및 온도 등) 정상여부 • 긴급차단밸브, 감압밸브 이상여부 • 교반기 정상작동여부 • 샘플링펌프 이상여부 • 배수펌프 이상여부	이 상 없 음

2016.  11.  22. (화)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 제1정수장 수처리 설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 착수정 • 유입밸브 정상작동 여부	이 상 없 음
2. 응집지 • 응집기 커플링 체결상태 및 패들 가동상태 이상여부 • 감속기의 소음, 누유 등 이상여부	1정수장 응집지 5-1 유입수문 유압구동기 점검 및 수리완료 ㈜알피엠텍(11/24) 1정수장 응집지 4-3 유입수문 바닥 프레임 보강작업(11/25)
3. 침전지 • 슬러지 콜렉터의 정상 가동여부 • 슬러지 콜렉터의 근접스위치 정상여부 • 지하공동구의 퇴수밸브 및 제어설비 이상여부 • 침전슬러지 배출밸브 정상 작동여부 • 스컴 제거기의 이상여부 • 스컴 파쇄기 동작상태 • 소포수 설비 이상여부	1정수장 소포수 배관 누수로 인한 점검 및 수리(11/22)
4. 여과지 • 유입수문의 이상여부 • 퇴수밸브의 이상여부 • 역세수 밸브의 이상여부 • 표면세척기 정상 가동여부 • 샘플링펌프(침전수, 통합여과수)의 이상여부 • 배기휀의 이상여부 • 기타 배관시설의 누수여부 • 출입문 보안 및 화재예방 상태 • 소방설비(소화기) 작동상태	이 상 없 음

2016.  11.  22. (화)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 배출수처리설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 배출수지 • 펌프류 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 회수펌프의 정상 가동여부 • 베어링의 과열, 축봉수 상태 등 이상여부 • 구리스 패킹 등 적정 여부 • 배니지 슬러지 펌프의 이상여부 • 회수조 슬러지 펌프의 이상여부	이 상 없 음
2. 농축조 • 1차 농축조 슬러지 콜렉타 이상여부 • 2차 농축조 슬러지 콜렉타 이상여부 • 세목스크린의 이상여부	이 상 없 음
3. 탈수기동 설비 • 1차농축조 슬러지펌프의 이상여부 • 저류조 슬러지 펌프의 이상여부 • 폴리머용액 펌프의 이상여부 • 여과포 세척수 펌프의 이상여부 • 폴리머약품 설비의 이상여부 • 분배조 교반기 동작상태 • 배니지 교반기 동작상태 • 기타 배관 등 부대설비의 이상여부	이 상 없 음
4. 탈수기 • 정상가동 여부 • 여과포의 정상여부 • 오니케익 콘베어 밸트의 정상가동여부 • 오니케익 호퍼의 이상여부 • 각종배관의 누수여부 • 천정크레인의 이상여부 • 기타 시설의 이상여부	이 상 없 음
5. 기타설비 • 호이스트 크레인의 이상여부 • 기타 부대설비의 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	이 상 없 음

2016.  11.  23. (수)

점검자 : 직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 송수펌프 및 부속설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 송수펌프 • 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 베어링의 과열, 축봉수 상태 • 베어링의 구리스 주입상태 • 카플링 연결상태 • 베어링의 마모여부 • 압력계의 이상여부 • 부대설비의 이상여부	이 상 없 음
2. 밸브분야 • 엑츄레이터 동작상태 및 개도표시 • 유압발생장치 이상여부 • 유압밸브 정상 작동여부 • 전동 게이트밸브의 누수여부 • 첵크 밸브의 이상여부 • 신축이음의 이상여부 • 배관 및 플랜지의 누수여부 • 기타 시설의 누수여부	이 상 없 음
3. 기타설비 • 수중배수펌프 이상여부 • 메인 송수관로 및 밸브의 이상여부 • 천정크레인 이상여부 • 수충격완화설비 탱크 및 배관의 이상여부 • 수충격 완화설비 콤프레샤의 이상여부 • 수충격 완화설비 제어반의 이상여부 • 구내용수배관의 이상여부 • 소방설비시설(소화기) 정상작동 여부 • 출입문 보안상태 • 청소상태(모터펌프, 난간, 바닥, 화장실 등)	송수펌프실 동절기 동파예방 조경수배관 드레인 작업(11/21)

2016.  11.  24. (목)

점검자 : 직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 고도정수처리설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 오존발생기실 • 오존발생 및 배오존설비 이상여부 • 산소, 과산화수소 저장설비 이상여부 • 이송배관 누설여부 • 밸브 정상작동 여부 • 호이스트 정상작동여부	이 상 없 음
2. 오존 투입실 • 오존투입기, 감시장비 정상작동 여부 • 각종 펌프류 정상작동 여부 • 연결부위 가스 누설여부 • 급수 및 드레인 배관 이상여부	이 상 없 음
3. 활성탄접촉지 • 정수유입 및 유출밸브 정상작동 여부 • 역세척밸브 정상작동 여 • 환풍기 및 기타설비 정상작동 여부	이 상 없 음
4. 배수펌프실 • 중계펌프 정상작동 여부 • 각종 밸브 및 배관 누설여부 • 점검발판, 크레인 이상유무 • 배수펌프 및 배관 이상여부 • 환풍기 및 기타설비 정상작동 여부	이 상 없 음
5. 관랑실 • 각종 배관 및 밸브류 누수상태 • 각종 계측장비 정상작동 여부 • 소화설비 및 배수설비 이상유무	이 상 없 음

2016.  11.  24. (목)

점검자 : 직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

기계설비 점검표

□ 점검대상 : 염소저장 및 투입설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 염소저장실 • 이송배관 누설여부 및 밸브 정상작동 여부 • 호이스트 정상작동여부 • 소석회살포기 가동시험 이상여부	이 상 없 음
2. 염소기화기 • 압력게이지 및 온도게이지 정상작동여부 • 순환펌프 정상작동 여부 • 연결부위 염소 누설여부 • 급수 및 드레인 배관 누설여부	이 상 없 음
3. 염소투입기 • 진공게이지(인젝터,시스템) 정상작동여부 • 연결부위 누설여부	이 상 없 음
4. 인젝터 • 수압게이지 정상작동여부 • 연결부위 누설여부	이 상 없 음
5. 워터챔프 운전상태 정상여부 • 1, 2정수장(착수정, 침전지, 정수지)	이 상 없 음
6. 중화시설 • 누설가스 이송 송풍기 작동상태 • 가성소다액 교반 수중펌프 작동상태 • 가성소다액 이송펌프 작동상태	이 상 없 음
7. 염소투입용 배관 등 부대설비의 이상여부	이 상 없 음

2016.  11.  25. (금)

점검자 : 직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

기계설비 점검표

□ 점검대상 : 냉난방설비, 환기설비, 소방설비, 급수설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 관리본관 • 사무실 냉‧난방설비시설 이상여부 • 주방 도시가스설비시설 이상여부 • 화장실, 주방 급‧배수설비시설 이상여부 • 급탕설비 이상여부 • 샤워설비 이상여부 • 지하층 배수펌프 정상 가동여부 • 소방설비(펌프, 옥내소화전, 소화기 등) 이상여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	정수지 및 테니스장 음수대 동파예방 드레인 작업(11/21)
2. 문화재동 • 화장실 급‧배수설비시설 이상여부 • 급탕설비(전기온수기 등) 이상여부 • 샤워설비 이상여부 • 사무실 냉‧난방설비시설 이상여부 • 소방설비(소화기 등) 이상여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	이 상 없 음
3. 공동구 • 구내용수(침전지 소포수, 관리본관 등) 배관 이상여부 • 약품이송배관 이상여부 • 염소가스배관 이상여부 • 샘플링배관 이상여부 • 배수펌프 정상 가동여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	이 상 없 음

2016.  11.  25. (금)

점검자 : 직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)