자동제어설비 주간 점검표

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 중앙 제어실 - E.W.S, OS 등 제어pc 가동상태 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - TM/TC반 에토스, PLC 에러 여부 - TM/TC반 잠금상태	이 상 없 음
2. 제1정수장 약품동 - RCS반 PLC 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
3. 제1정수장 여과지동 - RCS반 PLC 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
4. 제2정수장 약품동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
5. 제2정수장 약품동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
6. 오존발생기동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
7. 송수펌프동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
8. 염소투입동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
9. 탈수기동 - 제어pc 가동상태 - RCS반 PLC 에러 여부 - U.P.S 및 Battry 동작상태 - RCS 잠금상태	이 상 없 음

2016.  11.  21. (월)

점검자 : 직급  전기운영주사   성명  함 승 훈 (인)

직급  전기운영주사   성명  차 재 구 (인)

전기설비 주간 점검표

□ 점검대상 :약품투입동, 여과지동, 오존접촉기동, 탈수기동 전기설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 고압 수배전설비(6.6kV) • 피뢰기, CT, PT상태 • 차단기, 부스바와 접촉 상태 • 큐비클내조명, 표시램프, 제어회로 배선, 접지, 케이블 상태 • 보호계전기 동작상태 • 판넬 내 전기적 소음, 단자이완, 변색, 발열 여부 • 수동조작 및 인출공구 비치여부	수전반VCB 및 PT, CT 점검 이상 없음
2. 저압 변압기(6.6kV/380V) • MOLD변압기의 균열 상태. • 권선온도계, FAN 상태 • 외관상태. 진동, 소음, 냄새 이상 유무 • 1.2차 단자 및 애자 상태. 제어회로 배선 상태	변압기 온도 점검 이상 없음
3. 정류기 및 고조파 능동형 필터반 • 축전지의 균열 및 누유상태 • 측정치 적정여부 및 소음 진동 냄새 및 외관상태 • 케이블, RELAY, 단자이완, 변색 여부 • 제어회로, 배기 FAN 동작 상태	이 상 없 음
4. 저압 MCCB반 및 무효역률조정반 • 부스바 연결 및 단자이완, 변색상태. • 차단기 소음 진동 냄새 및 외관상태 • 표시등 및 계기류 정상 동작여부 • 판넬내부 조명등상태 • 저압시설물 누전검출기 동작여부	2정수장 약품투입 급속혼화기 1호 모터보호계전기 고장확인 및 점검요청(업체 : 동방수기)(11/24) 자체 정전대비 복구훈련 실시 및 현장 부변전소 변압기 교체운전 실시(11/24) 2정수장 침전지 용수공급 부스터펌프 3호 모터 과부하 fault 점검 절연저항측정 및 부하전류 측정 과전류값 상향조정 22A → 24A(11/25) 비상발전기 운전 30분 냉각수 누수 및 발전전압, 주파수, 회전수 이상없음

2016.  11.  22. (화)

점검자 : 직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

감시․통신설비 주간 점검표

□ 점검대상 : CCTV, 진동감지기, 통신설비 등

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. CCTV • 영상저장장치 녹화 상태 • 카메라 작동 상태 • 카메라 렌즈 및 지지대 상태 • 누전차단기, SPD 등 이상 유무 • 감시모니터 화질 상태 • 서버장비 통신 상태	이 상 없 음
2. 진동감지기 • E-MAP Server 화면 표출 상태 • E-MAP Server 에러 발생 여부 • 진동 및 적외선 감지기 수신감도 • 진동 및 적외선 감지기 작동 상태 • Zone Processor 작동 상태 • 진동감지케이블 단선 여부	이 상 없 음
3. 통신설비 • 국선, 내선 이상 유무 • 비상전원 이상 유무 • 인터넷(라우터) 이상 유무 • 선로 및 통화 품질 상태 • 각종 모뎀 이상 유무 • 방송실 앰프 등 작동 상태	이 상 없 음

2016.  11.  23. (수)

점검자 : 직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

전기설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 송수펌프동 전기설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 특, 고압 수배전설비(22.9kV) • C-GIS SF6 gas압 적정 상태 • 피뢰기, 변류기, 역률 적정상태 • 큐비클내 조명, 표시램프, 제어회로 배선, 접지, 케이블 상태 • 계측계기, 보호계전기, P.T 휴즈 상태 • 판넬내 전기적 소음, 단자이완,변색,발열 여부 • 수동조작 및 인출공구 비치여부	SF6 가스압 점검 LBS반 0.8lbs VCB반 0.3lbs 이상 없음.
2. 고압 변압기(22.9kV/6.6kV) • 절연유 온도(계), 유면(계), 권선온도(계) 상태 • 흡습장치, 붓싱, 부흐흘쯔계전기 동작상태 • 누유여부, 외관상태, 진동, 소음, 냄새 이상 유무 • 부스바닥트 및 애자 상태, 제어회로 배선 상태	주변압기 교체운전 #2MainTR → #1Main TR
3. 고압모터펌프 및 펌프기동반 • 과부하 유무, 회전상태, 베어링 과열여부 모터권선온도 적정여부 • PT, CT, 차단기, 부스바와 접촉 상태 • 콘텐서, 직렬리액타, 기동리액타, 방전코일 등 소음 및 외관상태 • 케이블, RELAY, 애자, 단자이완, 변색 및 균열여부 • 제어회로 , 배기 FAN 동작 상태 • 부하전류 적정여부	고압모터펌프 권선온도점검 및 부하 측 반부하 측 베어링 온도점검 가동중인 고압펌프모터 SR콘덴서 전류 점검 이상 없음
4. 저압변압기(6.6kV/380V) • MOLD변압기의 균열상태. • 권선온도계, FAN 상태 • 외관상태. 진동, 소음, 냄새 이상 유무 • 1.2차 단자 및 애자 상태. 제어회로 배선 상태	저압변압기 교체운전 #2TR → #1TR 변압기 온도 점검 이상 없음
5. 정류기 및 MCCB반 • 축전지의 균열 및 누유상태. • 저압시설물 고장표시등 점등여부 • 접속부1.2차 단자이완 및 진동 소음 냄새여부 • 저압시설물 누전검출기 동작여부	축전지 점검 이상 없음

2016.  11.  24. (목)

점검자 : 직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

계측설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 유량계, 수위계, 전류계 등 계측설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 외함 및 전원설비 • 외함 보존 상태 • 실내조명 이상 유무 • UPS 정상동작 여부 • 배선 상태	이 상 없 음
2. 전송설비 동작 상태 • 전용회선 이상 유무 • 각종 카드류 이상 유무 • 변환기류 이상 유무 (적산계, 분배기 등)	이 상 없 음
3. 계측설비 동작 상태 • 유량계 • 압력전송기 • 침수감지기 • 기타	이 상 없 음
4. 유량계실 • 침수 여부 • 센서 탈락 여부 • 배수펌프 동작 여부 • 집수정 상태 • 누전 여부 • 기타 맨홀 상태	이 상 없 음
5. 수위계 • 외관상태 - 센서 탈락 여부 - 수위계 동작 상태 - 신호 전송 상태 - 컨트롤러 지시 값 이상 유무	이 상 없 음

2016.  11.  25. (금)

점검자 : 직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

- 열화상 점검

위치별	VCB 1차(℃)			VCB 2차(℃)			PT(℃)
	R	S	T	R	S	T	1	2
탈수기동	18	18	18	18	18	18	22	22
약품동	22	22	22	21	21	21	23	22
여과지동	20	20	20	20	20	20	22	22
오존동	20	20	20	18	18	18	27	26

송수동 전기실	VCB 1차 / 2차(℃)			VC 1차 / 2차(℃)			PT(℃)			CT(℃)
	R	S	T	R	S	T	1	2		R		S		T
MS2	21	21	21				21		21		21		21		21
	21	21	21
송수펌프Feeder	22	22	22				21		21		23		23		23
	21	21	21
송수펌프동Feeder	18	18	18								18		18		18
	18	18	18
오존동Feeder	17	17	17								17		17		17
	17	17	17
여과지동Feeder	17	17	17								17		17		17
	17	17	17
약품동Feeder	17	17	17								17		17		17
	17	17	17
탈수기동Feeder	17	17	17								17		17		17
	17	17	17
MP2	24	24	24				23		23		24		24		24
	23	23	23
용마2호펌프	21	21	21	22	22	22					22		22		22
	22	22	22	24	22	22
아차2호펌프	21	21	21	21	21	21					21		21		21
	21	21	21	21	21	21
아차3호펌프	20	20	20	20	20	20					21		21		21
	20	20	20	20	20	20
월계2호펌프	21	21	21	24	23	23					22		22		22
	21	21	21	21	23	21
월계4호펌프	23	23	23	21	21	21					23		23		23
	23	23	23	21	21	21
#2TR 1차	20	20	20
#2TR 2차	22	22	22	22N)