문서번호	운영과-10009
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이상영		박한수	11/28 정종기
협 조
	주무관			염진록

제3습식탈황설비 촉매공급펌프 고장 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

제3습식분탈황설비 촉매공급펌프 고장 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 습식탈황설비 촉매공급펌프(모노펌프) 운영 중 분말촉매 사용으로 로터,스테이트, 메카니칼시일 등 전반적으로 마로되어 긴급 수리를 시행하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 11. 25.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제3처리장 습식분말촉매탈황탑 운영현황

2		점검내용

제3습식탈황설비는 분말촉매 사용으로 촉매공급펌프(모노펌프) 로터, 스테이터, 카프링 로드 등 부품손상으로 고장이 빈번하게 발생되고 있으며.

습식탈황설비 고장시 소화가스 정제 후 도시가스 정제시설에 소화가스 공급 중단 등 공급이 원활하지 못해 긴급 수리가 요구됨

3		조치계획

성능이 저하된 촉매 이송펌프 노후부품을 수리 실적이 있는 전문업체에 의뢰하여 긴급 수리하고 자함.

-  보수대상 : 탈황설비 촉매공급 모노펌프 X 1대(11L/min,1.5KW)

약품 공급모노펌프 수리는 ‘16년 예산확보 협의 후 시행

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,900,000(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.