화재발생 다중이용업소 사후관리 소방안전점검표

(빛나는 바다 횟집)

검사일시 :2016.11.25.

1. 조사대상

대 상 명	빗나는 바다 횟집			전화번호	*** *************
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	일반음식점
건물구조	철콘조 지상37층 지하7층 연면적 66,697.31㎡ 사용면적 지하1층 363㎡			관리자	*** ***************

구분	주요 조사 결과	조치사항
①소화설비	화재시 스프링클러 설비 작동됨	현재는 헤드 개방된 상태로 밸브 잠궈논 상태
②경보설비	화재시 경보 작동됨	화재로 선로 단선 상태
③피난설비	특이사항 없음
④소화용수설비	특이사항 확인된 바 없음
⑤소화활동상설비	특이사항 확인된 바 없음
⑥방염물품	특이사항 확인된 바 없음
⑦실내장식물 불연화	화재로 인한 그을름 발생	제거토록 지도함
⑧피난․방화시설	특이사항 확인된 바 없음
기타	꼬레아랑 이딸리앙 업소에서 현재 빛나는 바다횟집으로 변경된 상태이나 완비증명서 재발급 미신청 상태임	완비증명서 재발급 받도록 지도하고, 구조변경시는 신규로 발급 받도록 안내함
	화재로 소실된 소방시설에 대하여 빠는 복구하도록 지도함 (2016.12.1. 공사 시작 예정)

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 양호

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박재후		현동욱		11/29 김용규
협조	공병홍