2012.기술진단결과 개선방안에 대한 조치결과(뚝도)

○ 기계설비 분야(2건)

구 분	문 제 점	개선방안	조치내용 (완료일 포함)	조치계획 (세부추진일정 포함)
취수펌프 성능진단	○ 취수펌프 6대 성능진단 (560KW×5대, 280KW×1대)	○ 모터펌프 6대의 운전효율은 정격효율 대비 10%이상 감소하여 내부부품 (웨어링 및 축 슬리브)교체를 위한 분해정비가 필요	○ 2015년 모터펌프 3대 교체완료 1,2호(430kw), 4호(220kw) ○ 2016년 모터펌프 3대 교체완료 3,5호(430kw), 6호(220kw)
배출수 처리장	○ 2차 농축조(2개소)와 저류조간 방류배관(심도 9m)에서 장기간 누수발생으로 지반이 침하되면서 2차 농축조가 기울어짐으써 슬러지콜렉터는 중심축이 기울어져 있어서 안정적인 가동운전에 지장 초래	○ 시설정비에 대한 근본적인 대책 필요	○ 2016년에 농축조 2지를 신설 완료하였으며, 현재 기존 농축 조를 철거하여 재시공 공사중 으로 2017년 6월 준공예정