□ 제14차 중점지구 안전점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	교량B(ABUT 1 지점) 안전계단(작업임시통로) 추가설치 요망	교량B(ABUT 1 지점) 안전계단(작업임시통로) 추가설치 완료
마곡중앙광장 (중점관리지구)	현장 분전반 접지 불량 수정권고 (76cm미달)	분전반 접지 수정 완료
마곡3-2공구 (중점관리지구)	현장 집수정 안전 울타리 및 거치대 수정요망	안전 울타리 설치 및 거치대 수정
신내4단지 (중점관리지구)	가시설용 H-Pile은 지지어스앵커 없이 흙을 지지할 수 있는 높이가 0.5m로 제한되어 있음. 따라서 어스앵커 없이 0.5m 이상 과굴착 하지 말 것	어스앵커 작업 전까지 흙막이 부분에 성토하여 흙막이 지지
신내행복주택 (중점관리지구)	CIP 장비 후면의 카메라 설치는 잘 된 조치임	CIP 장비 후면의 카메라 설치 양호
수요자맞춤형 (중점관리지구)	X4-Y4 장비반입구 안전망 또는 덮개 설치 요	장비반입구 안전망 설치
돈의문박물관 (중점관리지구)	2구역 D블럭 옥상 가설안전난간 설치 : 추락위험	옥상 가설 안전난간 설치 완료
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	아웃트리거 고임목 설치 철저	아웃트리거 고임목 설치 조치 완료
오금보금자리1단지 (중점관리지구)	102동 골조와 낙하물 방지망 사이 (2단, 3단)에는 틈이 없이 1단처럼 고정조치 요함	낙하물 방지망 보수 실시 중(10/13) 추후 설치되는 낙하물 방지망 밀실하게 시공 지시
오금보금자리2단지 (중점관리지구)	204동 필로티층 단차부분에 안전난간대 미설치	확인결과 205동 필로티 단차부분 안전난간대 설치
마천3단지 (중점관리지구)	현장 내 소화기 대수 부족, 충약확인 필요 → 추가구입 및 충약조치 요	기존소화기 폐기처분, 소화기 추가 구입 및 배치 조치
거여동12-1 (중점관리지구)	규격미달 말비계 사용 → 반출 요	말비계 반출조치
천왕8단지 (중점관리지구)	동바리는 멍에 중심에 고정하여 축력 이외에 불필요한 모멘트를 받지 않도록 할 것	동바리 멍에 중심에 고정
고척동156 (중점관리지구)	가시설 배면도로 균열부 보수 및 주의 관찰	보수 조치 및 주의 관찰하겠음

- 조치완료 (7일이내)

- 제14차 중점지구 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙광장 (중점관리지구)	[예정]버팀대 I=96.8m구간 전단면 재검토 1) 유압잭을 한쪽만 달 경우 반대편은 Frame 구조에 의해 선행하중이 전달되지 못할 수 있음.	설계사무소 구조 검토 중
수요자맞춤형 (중점관리지구)	[예정]고속절단기 회전속도 느린 목재용 가공톱날 사용 금지 : 날 파손 협착사고 위험	고속절단기 반출 예정
돈의문박물관 (중점관리지구)	[예정]우수, 오수관로 장비작업 시 적정 속도 준수 요	장비기사 작업 전 안전교육 후 작업예정
오금보금자리2단지 (중점관리지구)	[예정]207동 가설계단 설치 시 상부에 합판 등으로 방호선반 설치 요함	207동 비계 해체 후 방호선반 설치 예정
고척동156 (중점관리지구)	[예정]어스앵커 최하단 철거는 옹벽 설치를 하고 외벽이 충분히 양생(3주 이상) 된 후 실시 할 것	토목 설계사무소에 어스앙카 해체순서 도면을 요청하였으며, 결과 순서에 의해서 시공할 계획임.

□ 제15차 중점지구 안전점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	식물문화센터 지하주차장 진입램프 파일두부 CAP 시공부위 시각적으로 노출시키고 안전조치 할 것 (예 : 꼬깔콘 등)	지하주차장 진입램프 파일두부 CAP 시공부위 공정진행에 따른 철근 배근작업실로 인한 안전조치시기 결과 ※ 철근배근일 : 10/29 ~ 11/3 con’c 타설일 : 11/4
마곡중앙광장 (중점관리지구)	경비실 내부 확산소화기 설치 요망	경비실 내부 확산소화기 설치 완료(10/28)
마곡3-2공구 (중점관리지구)	위험성 평가를 공종별 공정에 맞게 실시권고	매일아침 조회 후 작업팀별 위험성평가를 하고 있는 사진 첨부
신내4단지 (중점관리지구)	chain saw의 톱날체인이 느슨해져있으므로 조일 것. 사용자는 가죽 장갑과 보완경을 사용할 것	느슨한 톱날은 조정을 하였으며 보안경, 안면마스크. 가죽장갑, 보호치마 착용 후 작업
신내행복주택 (중점관리지구)	위험물 저장소(산소) 관리책임자 지정요함 (정.부 → 성명, 연락처 등)	위험물 저장소 관리책임자 지정함
수요자맞춤형 (중점관리지구)	계단실 안전난간 설치 : 근로자 이동시 추락 방지	계단실 안전난간 설치 완료
돈의문박물관 (중점관리지구)	장비운용 시 신호수 항상 배치요	신호수 배치 완료
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	시스템동바리 상부에 미사용 → U-head 및 유로폼 적재 → 이동야적 요.	U-head, 유로폼 정리 완료
오금보금자리1단지 (중점관리지구)	102동 외부 낙하물 방지망 잔재 방치 → 쓰레기 청소 신속히 할 것	102동 외부 낙하물 방지망 청소
오금보금자리2단지 (중점관리지구)	202동 10층 바닥 개구부 보호덮개 설치 상태 미흡 → 보호덮개를 밀실하게 설치 할 것	202동 10층 바닥 개구부 보호덮개 설치
마천3단지 (중점관리지구)	크레인 작업 시 아웃트리거 하부에 디딤목 설치 후 작업요망	아웃트리거 받침목 설치 조치
거여동12-1 (중점관리지구)	현장사무실 앞 Stock Area 부족으로 철근 등의 자재 산적함 → 안전사고 우려 ( 복광판 위에 과다한 하중 적재 금지)	복공판 위 자재적재 금지 조치

- 조치완료 (7일이내)

- 제15차 중점지구 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	[예정]현장 안전은 시공안전과 동시에 생각해야하고 현장방문자를 위해 식물원 전체공사현황을 볼 수 있는 곳에 간이 엘리베이터(수직Lift)를 두어 현장방문자로 인해 공사에 문제가 없도록 운영을 제안	식물원 전체공사현황을 볼 수 있는 곳에 간이엘리베이터(수직Lift)를 설치하는 방안 검토하겠음 (발주처와 협의 후 추진 계획)
수요자맞춤형 (중점관리지구)	[예정]근로자 안전모 턱끈 미 착용 : 절대 금지항목임 (특별교육실시)	특별교육 실시 예정
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	[예정] 가시설 제거 시 앙카 및 H-pile 제거 시 배면도로 균열 발생 예상 → 도로 균열 보수 필요	앙카 및 H-pile 제거 작업 도래 시 도로 균열 발생부 보수 예정.
천왕8단지 (중점관리지구)	[예정]상기 발생 가능 문제에 대해 감리단과 충분히 검토하시어 안정성에 문제가 발생되지 않도록 조치바람	안정성 문제가 발생하지 않도록 조치하겠습니다.
고척동156 (중점관리지구)	[예정]받침틀을 해체 하지 말고 지지할 수 있도록 계속 결과치가 안정될 때까지 설치된 상태로 놔두는 것이 좋을 것으로 판단됨	지적내용을 준수하여 결과치 안정여부 확인 후 건설사업관리단과 협의 후 진행계획임.(받침틀 계속 유지할 것임)

□ 제10차 일반지구 안전점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡3-1공구	광역 상수도 관로 철거 작업장 토류시설 없어 사면붕괴위험구간에 위험표지판 설치 및 신호수 배치 요망	위험 표지판 설치 및 신호수 배치
신방화환승주차장	보온재(물탱크실) 작업장에는 소화기 미 배치	바로 소화기 배치함
세곡2지구	작업 중인 도로확장구간 옹벽거푸집 작업에 있어 현재 공정에는 위험요소 없으나 콘크리트 타설 전 작업자의 추락방지를 위한 작업발판을 설치하여 작업 진행바람	옹벽(방음벽 기초) 콘크리트 타설 시 추락방지 작업발판 설치
문정법무시설	태양광 설비공사 중에 있는 전선 테이핑 처리 요망	테이핑 처리 완료
신사동 두레주택	237-230번지 인접대지 부분 덮개를 확대할 것	인접대지 경계선 끝까지 천막으로 작업을 마침
은평중심 상업지하천공사	굴삭기 작업 시 안전요원을 배치하여 주시기 바랍니다.	장비 유도자 배치
마곡2공구조경1차	연결녹지 28호 주 출입부분 정리	진입부 토사 유출 방지를 위한 부직포 설치 및 주변 환경 정리
마곡2공구	경계석 주변 웅덩이 흙메우기 또는 안전휀스(시설) 설치하여 안전관리 필요	경계석 주변 토사 되메우기 실시
동남권유통기반시설	기존 동부간선도로 방호벽 절단 작업장 작업원 작업 시 분진처리 철저하게 관리 요망	집진기 작업원 배치하여 관리
장지지하차도	공사장 내에 야적된 각재의 폐자재는 노출되어 있으며, 한전주, 통신주에 근접되어 있으므로 조치가 필요함	방치된 폐자재(폐목재) 정리 조치 함
휘경동 두레주택	전면 도로부분 주민 통행로 확보	전면 도로부분 주민 통행로 확보
위례택지3공구	족장(거푸집 긴결부위)임시 긴결철물 부위 후크볼트로 긴결 요망	족장(거푸집 긴결부위) 후크볼트로 긴결 조치 완료
오금택지지구	2블럭 가각부위 경계석 뒤채움 조속조치	경계석 가각부위 뒤채움 완료
항동택지조성공사	야산과 인접된 택지경계(절토사면) 상부에 접근금지 울타리(임시 또는 영구) 시설 설치 필요	토공지주+안전로프(2줄) 접근금지 부착 공사안내 간판 설치
항동2단지	도로변 휀스 하단부 폐합처리 요함	도로변(연동로) 휀스 하단부 마대쌓기 시공 완료
위례A1-10BL	타워크레인 해체 작업 시 작업 인원 안전고리 고정 설치 후 작업 진행 요망	타워크레인 해체 작업 시 작업 인원 안전고리 고정 설치 후 작업 진행 (T/C 8호기 2016.11.04. 해체 完)
항동8단지	동바리 상부 멍에재를 원형 각봉을 4각 강재로 교체할 것	동바리 상부 멍에재 4각 강재 교체 완료
항동4단지	항타 장비 침하 방지용 철판을 연결하여 밀림을 방지할 것	항타 장비 침하 방지용 철판에 19mm 철근을 연결 및 고정하여 밀림 방지조치 실시
항동도시형1,2단지
내곡지구 조경공사	목교는 설치 시 개천양안의 옹벽높이를 유지하고 그 위로 설치하는 것이 일반적이나 이곳은 옹벽을 제거하고 목교를 낮춰서 실치한 바 홍수 수위를 검토하여 목교의 계획고가 적정한지 확인요망	홍수위 : 34.32. 제방고 : 36.25 →목교하부 제방고와 일치하여 계획고에 맞게 시공하였음.
내곡택지지구	공사장과 보도경계부에 안전로프를 설치하여 외부인의 출입을 통제함으로써 안전사고 가능성 방지	조치 완료
항동3단지	간이 흙막이 시설 설치 후 토압에 영향을 받지 않도록 하여(토압경감) 주변 가시설된 자연석 쌓기 구조물에 영향이 없도록 조치 요망	조치 완료
항동도시형3단지	토사 굴착사면 보양조치가 필요함	토사 굴착사면 보양조치 완료

- 조치완료 (7일이내)

- 제10차 일반지구 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
신방화환승주차장	[예정]지하저수조 배수펌프 맨홀 뚜껑 설치 필요	지하저수조 배수집수정에 뚜껑은 11월 10일 입고 예정
문정법무시설	[예정]전기실 큐비클 바닥 틈새 없도록 마감처리시 정리 바람	조치완료 및 조치 중
신사동 두레주택	[예정]지하층 굴착부분 축소 변경 검토	지하층 굴착부분을 축소하여 설계변경을 진행 중에 있음.
마곡2공구조경1차	[예정]연결녹지 28호 지장물제거시 협의 및 안전대책 수립 철저	서울도시철도공사 입회하에 공사 진행
동남권유통기반시설	[예정]하향 Ramp도로가 S-Curve형이며 급경사이므로 동절기 미끄럼 방지용이므로 바닥열선처리 혹은 염수 자동화 system등을 설치가 필요함	발주처와 염수자동화 system 등을 설치 건의 검토 중
장지지하차도	[예정]Sta 1+420 지점 주위 상수도 500mm 하단부 공간 토공 작업을 완료시켜 안전에 만전을 기하기 바람	11월 30일까지 되메움 성토 후 보강콘크리트 타설 및 층다짐으로 시공 예정이며 시공 시 안전관리에 만전을 기하겠음
상계,장암5단지	[예정]옥상계단출입구(좌측부) 안전펜스설치 혹은 계단 시건장치 필요	옥상 옥탑 수직계단 경우 시설인계 후 시설관리처에서 처리
항동2단지	[예정]항동저수지 인접구간 E/A 시공시 대수층인 Silt Sand층에서 누수가 우려되므로 2중관 천공 및 쉬스관 설치 등 설계검토가 필요하며, E/A시험 시공 후 인발시험 실시하고 결과이용 재검토 실시할 것	저수지부위 누수발생시 방수팩커 적용예정. (2중고나 천공 및 쉬스관 적용은 설계변경 적용 시 검토예정)
위례A1-10BL	[예정]옥상 엘리베이터 옥탑 핸드레일 설치 고려 및 안전사다리(철제) 위치 조정	옥상 엘리베이터 옥탑 핸들레일 설치 여부는 감독과 협의 예정 및 안전사다리(철제) 위치 2016.11.16.까지 조치 예정
내곡지구 조경공사	[예정]설치된 운동시설이 기초위에 앵커높이가 너무 높아 떠있으므로 이용시 위험하니 앵커높이 낮추어서 조정 요망	11월 말 경 포장공사 시 포장 마감선에 맞추어 기초 및 앵커높이 조절 예정
내곡택지지구	[협의]여의천 저수호안 천단부 마감부 조속 처리 요망	발주처와 협의 중