문서번호	시설과-4625
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
협 조
	동물원장
	전략기획실장
	총무과장
	동물기획과장
	동물복지1과장
	주무관
	주무관

서울대공원 노후 동물사 기계설비 개선공사 추진계획(안)
난방시스템 개선을 위한 - 노후 동물사 기계설비 개선공사 추진계획(안)

2016. 7월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

노후 동물사 기계설비 개선공사 추진계획(안)

대공원 노후된 기계설비 및 배관 개선사업인 『노후 동물사 기계설비 개선공사』 실시설계 용역 결과를 토대로 2016년 예산 범위 내에서 기계설비 개선사업을 추진하고자 함.

Ⅰ		사업개요

▢ 사 업 명: 노후 동물사 기계설비 개선공사

▢ 사 업 비: 600,000천원

▢ 사업기간: 2016. 3. ~ 2016. 11.

▢ 사업내용: 동물사 난방시스템 개선 및 노후 배관 교체공사

▢ 추진현황: ‘16. 6. 15. 실시설계 용역 완료

Ⅱ		실시설계 결과내용

▢ 설계금액: 1,097백만원

▢ 난방시스템 기반시설 개선내용

❍ (기존) 주보일러실에서 50~55℃ 난방온도를 고지역, 저지역 구역별 3km의 장거리배관을 통해 동물사에 50℃이하로 난방 공급

❍ (변경) 구역별 지역난방으로 변경(난방공급 65℃ 이상)

▪ 제1구역: 식물원(보일러200만kcal/h)-제2AF관-제3AF관-유인원관

▪ 제2구역: 동양관(보일러200만kcal/h)-곰사-해양관

▪ 제3구역: 대동물관(보일러100만kcal/h)-호주관-곤충관-열대조류관

▪ 개별난방: 남미관(보일러80만kcal/h), 제1AF관, 어린이동물원, 인공포육장, 동관소, 야행관 등

	⇒

▢ 세부 설계내역

(단위: 백만원)

개선사항	주요 내용	설계 금액	추진 년도
①난방시스템 기반시설 개선	■ 집중식 지역난방을 구역별 지역난방으로 변경 난방 장비 설치공사 기계실 난방배관공사 보일러 연도공사, 가스공사 보일러 중앙원격 자동제어 기계실 난방 전기공사	725	2016년
② 건물별 난방배관 개선	■ 난방부하가 부족한 장소에 난방시스템 보완 - 공조덕트 배관공사 및 전열교환기 설치 난방 배관공사 난방 실내기 설치, EHP 냉난방기 설치	336	2017년
③ 노후 위생배관 개선	■ 건물별 노후 급수관 개선 - 제3아프리카관, 대동물관, 사육사관리센터, 동양관, 호주관 급수관 교체 남미관 및 동양관 폰드 급수관 개선	36
합 계		1,097

Ⅲ		2016년 추진계획

▢ 2016년 예산 범위 내에서 “① 난방시스템 기반시설 구축”을 완료하여 ‘16년 겨울철부터 변경된 난방시스템으로 가동 운영

▢ “② 건물별 난방배관 개선” 및 “③ 노후 위생배관 개선”은

2017년도 개선사업으로 추진

Ⅳ		예산 및 계약방법

▢ 소요예산: 725백만원

▢ 예산현황

(단위: 천원)

구분	사 업 비 (A)	기집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	설계금액 (D)	부 족 액 (E=D-C)	비 고
금액	600,000	17,510	582,490	725,644	143,154

▢ 예산확보 방안

❍ 시설공사 부족액(143,154천원)은 낙찰차액(81,821천원)과“공원시설물유지보수및정비 시설비”에서 부족잔액(61,333천원)을 충당

❍ 예산과목:

- 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 공원안전시설보수및정비, 시설비(노후동물사기계설비개선사업, 600백만원)

- 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및시설비, 시설비(기계설비정비, 500백만원)

▢ 공종별 추정금액 및 계약방법

(단위: 천원)

공 종 별		공사내용	추정금액	계약방법
기계	기계설비공사	▪남미관, 동양관, 식물원, 대동물관 - 장비설치, 기계실배관, 자동제어	504,758	공개입찰
	관급자재	▪보일러 80만, 100만kcal/h 각 1대	107,888	조달청 물품구매
		▪EHP 냉난방기 실외기 2대, 실내기 10대	33,317
	가스공사	▪남미관, 대동물원 가스배관 신설	23,847	공개입찰
	소 계		669,810
전기	전원공사	▪ 기계실 4개동 보일러, 펌프 전원공사 ▪ 대동물관 냉난방기 전원공사	55,834	공개입찰
	소 계		55,834
합 계			725,644

▢ 사업기간: 착공일로부터 90일

Ⅴ		기대효과

▢ 난방온도 10~15℃ 상승으로 건물별 난방효율 증가

▢ 난방온도 증가에 따른 겨울철 외기 도입으로 실내공기질 개선 효과

▢ 개별난방(전기히터) 감축으로 에너지 사용량 절감효과 기대

Ⅵ		추진일정

▢ 2016. 7. 13. : 계약심사 요청

▢ 2016. 7. 25. : 공사발주

▢ 2016. 8월   : 계약 및 착공

▢ 2016. 11월  : 준공.  끝.