【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	신정 주택 재개발 정비사업구역 내 소방용수시설 등 현지확인 조사결과 보고

1. 관련문서

가. 신정1재정비촉진구역 1-1지구재정비 촉진정비사업조합1-1지구 주택재개발

제2016-392(2016.12.5.)호 「소방용수시설 이설 협의요청 건 」

나. 재난관리과-9136(2016.12.23.)호 「신정 주택재개발 정비사업 구역 소방용수 시설 등 현지확인 등 알림」

다. 신트리119안전센터-6062(2016.12.28.)호 「신정 주택 재개발 정비사업구역 내 소방용수시설 등 현지확인 조사결과 보고」

2. 위 문서와 관련 우리안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설 중 신정 주택재개발 정비사업구역내 (신월6동소재) 소방용수시설 및 비상소화장치함에 대한 현지확인 조사결과 사항을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2016. 12. 29(목) ~ 2017. 1. 2(월)

나. 조사방법 : 펌프차량 활용 각 팀별 재 개발 지구 3개구역 분할 전수조사 실시

다. 정비구역 내 조사대상 : 소화전 61개소[(지하식56,지상식4,다용도1)비상소화장치포함]

각 팀 재개발지역내 소방용수 조사대상(61개소) 및 구역
1팀(23개소)	2팀(19개소)	3팀(19개소)
320003,67,8,50,35,49,48,32,52,53,46,6,65,86,15,14,12,72,42,64,31,33(비소35호),7(비소6호)	320016,30,26,75,21,29,85,18,57,40,28,11,94,39,20,(비소55호),63,93,66 47(비소34호)	320010,36,89,71,27.2,84,24,38,5,82,83,4,19,41,1,78,81,79

라. 조사결과

1) 신정 주택 재개발 사업본부에서 통보된 41개소 소방용수 중 연번 33호 상수도 배관으로 확인함(세부사항 붙임2호 참조)

2) 신월6동 재개발 구역 소방용수 총 61개소 중 누락대상 21개소 확인완료(세부사항 붙임3호 참조)

3) 재개발 구역내 소방용수 항시관리 조사실시로 소방용수 100%가동상태 유지

4) 2017년 1월 중 정기소방용수 조사 시 재차 확인계획으로 소방용수 관리상태 만전 확립등

붙임  1. 주택 재개발 지역 소방용수 지도 1부.

2. 주택 재개발 조합으로부터 통보된 소방용수 현황 1부.

3. 신정주택 재개발구역 소방용수 조사 대상(최종) 1부.  끝.

	신트리119안전센터장
담당자	손성민		1팀장	민영기		119안전센터장	01/03 정창우
협조자
시행	신트리119안전센터-72	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리119안전센터	/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/		/	대시민공개